OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i usuwanie awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie.  W ramach przedmiotu umowy wymianie lub usuwaniu awarii podlegają sieci wodociągowe o średnicy od DN32 - 400mm (najczęściej o średnicy DN32-150mm) oraz przewody kanalizacyjne o średnicy Dn160-1000mm (najczęściej na średnicy Dn160-200mm) i studnie DN1000-1200mm na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie. Wykonawca przystąpi do prac w awaryjnych przypadkach  najpóźniej do 24 godzin od momentu zlecenia. Natomiast do bieżących wymian sieci w terminie do 14 dni, licząc od dnia zlecenia.

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Materiały przeznaczone do wbudowania wraz z dokumentami atestacyjnymi (świadectwa jakości, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, opinie GIG, certyfikaty Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL, itp.) przekazane zostaną przez Wykonawcę robót do akceptacji przez Zamawiającego.

I.1. Materiały Rur i Armatury wodociągowej w zakresie Wykonawcy:

Sieci i przyłącza wodociągowe.

-	rury PEHD, PE100 RC SDR11 PN16,

-	rury min. dwuwarstwowe przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki i obsypki - potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej / Krajową Oceną Techniczną,

- 	do produkcji rury użyty wyłącznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca 
z odzysku – regranulatu,

-	wymagany atest higieniczny PZH,

-	wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do układania na terenach objętych działaniem szkód górniczych,

-	kształtki do zgrzewania doczołowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza się kształtek segmentowych,

-	do połączeń kołnierzowych zastosować tuleje PE z kołnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali nierdzewnej,

-	dla rur o średnicach ≥ DN90 połączenia rur polietylenowych należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe,

-	dla rur o średnicach od DN32 do DN63 połączenia rur polietylenowych należy wykonywać za pomocą kształtek i złączek ISO,

-	przy połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki płaskie ze stabilną wkładką stalową ułatwiającą montaż, wykonane z elastomeru,

-	wszystkie połączenia skręcane realizować przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek ze stali nierdzewnej klasy minimum A2. Śruby winny być smarowane smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na działanie wody, zasad i kwasów,

ARMATURA:

Zasuwy kołnierzowe:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	gładki przelot bez gniazda,

-	miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem,

-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min GGG-40,

-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

-	śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaślepione od góry,

-	wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocą zawleczki,

-	korpus i pokrywa z powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH,

-	obudowa do zasuwy powinna pochodzić od tego samego producenta co zasuwa.

Zasuwy do przyłączy domowych wykonane z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	gładki przelot bez gniazda,

-	miękkouszczelniający klin, pokryty elastomerem,

-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zasuwa ze złączami ISO dla rur PE lub złączami gwintowanymi,

-	dla zasuw żeliwnych korpus i pokrywa z powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocą zawleczki lub z przyłączem śrubowym 3/4” – 2”,

-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH,

-	dla zasuw z żeliwa sferoidalnego wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	obudowa do zasuwy powinna pochodzić od tego samego producenta co zasuwa.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych

o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

-	uszczelka wykonana z elastomeru,

-	z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych i stalowych:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych

o minimalnej grubości 250 µm,

-	taśma, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,

-	uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru,

-	z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym DN80:

-	ciśnienie nominalne do 16 bar,

-	przyłącze kołnierzowe DN80,

-	korpus hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych lub emalią o minimalnej grubości 250 µm,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,

-	odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody,

-	musi posiadać dodatkowe zamknięcie kulowe,

-	głębokość zabudowy: 1.0m, 1.25m, 1.50m,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwójnym zamknięciem:

-	ciśnienie nominalne do 16 bar,

-	przyłącze kołnierzowe DN80,

-	kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego,

-	głowica z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	głowica w kolorze czerwonym, pokryta powłoką z farby epoksydowej o minimalnej grubości 250 µm + dodatkowa powłoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	stopa z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową,

-	trzpień ze stali nierdzewnej,

-	aluminiowe nasady,

-	wszystkie pozostałe części (nie wymienione wyżej) wykonane z materiałów odpornych na korozję,

-	całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,

-	posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kształtki żeliwne:

-	materiał żeliwo sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych

o minimalnej grubości 250 µm,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	w uzasadnionych wypadkach kształtki powinny posiadać luźne kołnierze,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Złączki i kształtki ISO:

-	korpus z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	uszczelki EPDM,

-	pierścień zaciskowy POM,

-	pierścień wzmacniający stal nierdzewna,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kołnierze:

-	materiał żeliwo sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL.

Łączniki z żeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC:

-	materiał żeliwo sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,

-	pierścień zaciskowy z brązu lub mosiądzu,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL.

Opaski naprawcze do rur stalowych, żeliwnych i azbestocementowych w zakresie średnic DN25 ÷ DN400:

-	korpus opaski ze stali nierdzewnej,

-	opaska pojedynczo napinana,

-	śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej lub galwanicznie ocynkowanej dla rur DN25-DN65,

-	mostek napinający nierdzewny,

-	uszczelka obwodowa z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalne połączenie rura-rura do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC:

-	korpus z żeliwa sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej,

-	śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem,

-	zaciski zabezpieczające przed przesunięciem zabezpieczone przed korozją,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	możliwość odchylenia osiowego w zakresie ±4°,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL.

Filtry siatkowe:

-	korpus z żeliwa sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	filtr z bocznym lub dolnym odejściem,

-	sito ze stali nierdzewnej,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	z odwodnieniem,

-	z możliwością wykonania z otworami pod manometry,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw:

-      	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

-      	trzpień wykonany ze stali ocynkowanej,

-      	obudowa zabezpieczona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,

-      	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

-      	połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.), wykonane ze stali nierdzewnej.

Ze względu na zachowanie jednorodności systemu, przedmiotowe obudowy mają być dedykowane do stosowanych zasuw i pochodzić od tego samego producenta.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych:

-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

-	trzpień wykonany ze stali ocynkowanej,

-	obudowa zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,

-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

-	zintegrowany mechanizm blokujący,

-	połączenie nasady z wrzecionem za pomocą: zawleczki, śruby (wykonane ze stali nierdzewnej) lub przyłącze śrubowe zintegrowane z rurą ochronną.

Ze względu na zachowanie jednorodności systemu, przedmiotowe obudowy mają być dedykowane do stosowanych zasuw i pochodzić od tego samego producenta.

Skrzynki uliczne do zasuw i do zasuw do przyłączy domowych:

-	korpus z żeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,

-	pokrywa z żeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych:

-	korpus z żeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,

-	pokrywa z żeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Płyty podkładowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne, domowe i hydrantów podziemnych:

-	wykonane z PE,

-	pasujące do skrzynek ulicznych lub domowych,

-	niełamliwe i stabilne,

-	nieulegające rozkładowi.

Uszczelki płaskie:

-	z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	z wkładką stalową ułatwiającą montaż,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Łączniki kompensacyjne w zakresie DN50 – DN200

-	minimalny zakres zmiany długości ±25 mm,

-	z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	śruby i nakrętki – stal nierdzewna,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL.

Oznakowanie armatury i urządzeń wodociągowych:

Urządzenia wodociągowe należy oznakować stosując tabliczki:

- Tworzywowe:

  - produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego,

  - odporne na warunki atmosferyczne m.in. promieniowanie słoneczne,

  - odporne na uszkodzenia mechaniczne,

  - z wciskanymi kostkami oznacznikowymi,

  - przystosowane do montażu na ścianie, słupach, słupkach,

  - montaż na ścianach budynków poprzez zastosowanie specjalnych podkładek z tworzywa sztucznego,

  - montaż na słupach i słupkach poprzez zastosowanie specjalnej podkładki aluminiowej którą wcześniej należy przymocować za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej.

- Aluminiowe:

  - z czytelnie i trwale wybitymi oznaczeniami i domiarami.

Ogólne wymagania dotyczące budowy sieci wodociągowej:

- Na trasie wodociągu na wysokości 30 cm nad nim ułożyć taśmę sygnalizacyjno- informacyjną.

- Średnia głębokość posadowienia wodociągu 1,4- 1,8 m.

- Złom Uzyskany z wymiany wodociągów stanowi własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.

- Wszystkie połączenia skręcane realizować przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek ze stali nierdzewnej klasy A2. Śruby winny być  smarowane smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na działanie wody, zasad i kwasów, nie tracących swoich właściwości w temperaturze od -40ºC do +1200ºC.

- Kołnierze używane do połączeń muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte polipropylenem.

- Wszystkie połączenia rur polietylenowych należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną.

- Przejścia wodociągowe (podłączenia do budynku, studzienki) przez ścianę wykonać jako szczelne.

Należy przewidzieć zawór mosiężny przed i za wodomierzem bez zaworu antyskażeniowego. Wodomierze należy montować na specjalnej konsoli umocowanej na ścianie wewnętrznej budynku. Podejścia pod wodomierz od strony instalacji wewnętrznej budynku wykonać z rur i kształtek PP PN10 umocowanych na ścianie budynku.

I.2. Materiały na sieci kanalizacyjnej w zakresie Wykonawcy

Rury i kształtki PVC.

-	rury PVC o ścianach gładkich i litych,

-	z materiału utwardzonego (PVC-U) niezmiękczonego, minimum klasy SN8, SDR34,

-	ścianki rur na całym przekroju poprzecznym powinny być wykonane z materiału o jednakowych właściwościach fizyko – chemicznych,

-	nie dopuszcza się  zabudowania rur z rdzeniem spienionym,

-	kształtki z PVC-U klasy SN8, SDR34,

-	rury kanalizacyjne muszą posiadać pozytywną opinię GIG na stosowanie na terenach objętych działaniem szkód górniczych,

-	kształtki i rury w celu zachowania jednorodności systemu powinny pochodzić od jednego producenta.

Rury i kształtki z PE dla kanalizacji ciśnieniowej.

-      Rury i kształtki wykonane z PE powinny spełniać te same wymagania co  stawiane w części:

I.1. Materiały Rur i Armatury wodociągowej w zakresie Wykonawcy.

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne PEHD .

-	studnie monolityczne PEHD, o gładkiej powierzchni wewnętrznej i karbowanej z zewnątrz, o sztywności obwodowej 8 kN/m2 przystosowane do bezpośredniego połączenia z rurami kanalizacyjnymi bez zastosowania dodatkowych elementów pośrednich w całym zakresie stosowanych średnic,

-	Dla studni narażonych na obciążenia dynamiczne wymagane zwieńczenie w postaci pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej adekwatnie do obciążenia (np. pod właz klasy D400). Niedopuszczenie jest przenoszenie obciążeń pionowych na studnie,

-	studnie kanalizacyjne muszą posiadać pozytywną opinię GIG na stosowanie na terenach objętych  działaniem szkód górniczych.

Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu.

-	polimerobeton jako materiał powstały w wyniku połączenia kruszywa o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwir) z żywica poliestrową, która stanowi 10-12% mieszanki,

-	produkowany poprzez napełnienie stalowych form masą polimerobetonu, zawibrowanie 
 a następnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obróbce termicznej,

  - odporność chemiczna (pH w zakresie od 1-10),

  - odporność termiczna (dopuszcza się stały kontakt z temperaturą ok. 80ºC),

  - nie wymagają konserwacji,

  - gładkie i nie zawierające por powierzchnie,

  - całkowita szczelność i nienasiąkliwość,

  - kineta wykonana z polimerobetonu,

-	studnie kanalizacyjne muszą posiadać pozytywną opinię GIG na stosowanie na terenach objętych działaniem szkód górniczych.

Studnie kanalizacyjne z PVC i PP.

-	studnie systemowe o sztywności obwodowej 8 kN/m2,

-	wszystkie elementy studni powinny pochodzić od jednego producenta,

-	studnie kanalizacyjne muszą posiadać pozytywną opinię GIG na stosowanie na terenach objętych działaniem szkód górniczych.

Studnie kanalizacyjne z betonu.

-	studnie wykonane z klasy betonu minimum C35/45,

-	stopień wodoszczelności ≥ W8,

-	nasiąkliwość ≤ 5%,

-	beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

-	na połączeniach należy stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

-	studnie złazowe powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym,

-	studnie kanalizacyjne muszą posiadać pozytywną opinię GIG na stosowanie na terenach objętych działaniem szkód górniczych.

I.3. Materiały na sieci kanalizacyjnej, które przekaże Zamawiający Wykonawcy.

Włazy żeliwne DN600mm z monolitycznie odlanym logo Miasta Mikołów na komory i studnie wodociągowo – kanalizacyjne o średnicach od DN600mm przekazane będą Wykonawcy na konkretne zadanie z magazynu ZIM nieodpłatnie.

II. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o KNR, wytyczne do kosztorysu zawarte w załączniku nr 6 oraz stawki jednostkowe składników cenotwórczych podane w ofercie tj.:

- stawka roboczogodziny (zł),

- koszty pośrednie (%),

- zysk (%),

i średnie ceny (materiałów i sprzętu) publikowane w biuletynie „Sekocenbud” za kwartał poprzedzający wykonanie tych robót (a w przypadku ich braku  w oparciu o ceny rynkowe).

- Koszty zakupu należy uwzględnić w cenach materiałów.

- Koszty Geodezyjne konieczne do poniesienia w ramach zleconych robót jak i koszty sporządzenia i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zostaną rozliczone przez Wykonawcę na podstawie kosztów faktycznie poniesionych przez Wykonawcę w oparciu o stawki rynkowe.

- Wykonawca powinien w cenie oferty uwzględnić potencjalne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas usuwania awarii.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.

- Badania jakości wody z sieci wodociągowych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własności publicznej i prywatnej, a obszar i rejon objęty pracami  utrzymywać w należytej czystości i porządku. Teren po robotach awaryjnych przywrócić do należytego stanu zaakceptowanego przez Zamawiającego i właściciela nieruchomości.

- Odpady powstałe w wyniku robót na sieci wod-kan Wykonawca ma obowiązek zutylizować przestrzegając przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska a w szczególności:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.1991 nr 114 poz.492 (z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz.628  (z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229 (z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2004 nr 168 poz.1763,

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz.622. (z późn. zm.).

III. Sposób obliczenia ceny przez Wykonawcę:

Wykonawca winien sporządzić swoją ofertę podając czynniki cenotwórcze tj.: stawki roboczogodziny (R) w zł, koszty pośrednie (Kp) w % i zysk (Z) w %, co posłuży do wyliczenia najkorzystniejszej oferty wg poniższego wzoru:

((2000r/h x R) + ((2000r/h xR) x Kp)) + (((2000r/h x R) + ((2000r/h x R) x Kp)) x Z)= ................zł