## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest : ,,Dostawa armatury wodociągowej”

### OPIS ARMATURY:

Zasuwy kołnierzowe:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	gładki przelot bez gniazda,

-	miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem,

-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min GGG-40,

-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

-	śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaślepione od góry,

-	wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocą zawleczki,

-      wrzeciono walcowane na zimno, o odpowiedniej średnicy umożliwiającej bezpośrednie połączenie z obudową bez konieczności stosowania elementów pośrednich typu adaptor, sprzęgło, złączka itp

-	korpus i pokrywa z powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Zasuwy do przyłączy domowych wykonane z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	gładki przelot bez gniazda,

-	miękkouszczelniający klin, pokryty elastomerem,

-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zasuwa ze złączami ISO dla rur PE lub złączami gwintowanymi,

-	dla zasuw żeliwnych korpus i pokrywa z powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocą zawleczki lub z przyłączem śrubowym 3/4” – 2”,

-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

-	wrzeciono walcowane na zimno, o odpowiedniej średnicy umożliwiającej bezpośrednie połączenie z obudową bez konieczności stosowania elementów pośrednich typu adaptor, sprzęgło, złączka itp.

-	dla zasuw z żeliwa sferoidalnego wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

-	uszczelka wykonana z elastomeru,

-	z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych i stalowych:

-	ciśnienie nominalne PN16,

-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	taśma, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,

-	uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru,

-	z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym DN80:

-	ciśnienie nominalne do 16 bar,

-	przyłącze kołnierzowe DN80,

-	korpus hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych lub emalią o minimalnej grubości 250 µm,

-	całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,

-	odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody,

-	musi posiadać dodatkowe zamknięcie kulowe,

-	głębokość zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwójnym zamknięciem:

-	ciśnienie nominalne do 16 bar,

-	przyłącze kołnierzowe DN80,

-	kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego,

-	głowica z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	głowica w kolorze czerwonym, pokryta powłoką z farby epoksydowej o minimalnej grubości 250 µm + dodatkowa powłoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

-	stopa z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową,

-	trzpień ze stali nierdzewnej,

-	aluminiowe nasady,

-	wszystkie pozostałe części (nie wymienione wyżej) wykonane z materiałów odpornych na korozję,

-	całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,

-	posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kształtki żeliwne:

-	materiał żeliwo sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	w uzasadnionych wypadkach kształtki powinny posiadać luźne kołnierze,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Złączki i kształtki ISO:

-	korpus z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	uszczelki EPDM,

-	pierścień zaciskowy POM,

-	pierścień wzmacniający stal nierdzewna,

-	dla kształtek z żeliwa sferoidalnego wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kołnierze:

-	materiał żeliwo sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Łączniki z żeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC:

-	materiał żeliwo sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,

-	pierścień zaciskowy z brązu lub mosiądzu,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski naprawcze do rur stalowych, żeliwnych i azbestocementowych w zakresie średnic DN25 ÷ DN400:

-	korpus opaski ze stali nierdzewnej,

-	opaska pojedynczo napinana,

-	śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej lub galwanicznie ocynkowanej dla rur DN25-DN65,

-	mostek napinający nierdzewny,

-	uszczelka obwodowa z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalny łącznik rura-rura do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC:

-	korpus z żeliwa sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej,

-	śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem,

-	zaciski zabezpieczające przed przesunięciem zabezpieczone przed korozją,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	możliwość odchylenia osiowego w zakresie ±4°,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalny łącznik rura-kołnierz do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC:

-	korpus z żeliwa sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej,

-	śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem,

-	zaciski zabezpieczające przed przesunięciem zabezpieczone przed korozją,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	możliwość odchylenia osiowego w zakresie ±4°,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Filtry siatkowe:

-	korpus z żeliwa sferoidalne min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	filtr z bocznym lub dolnym odejściem,

-	sito ze stali nierdzewnej,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	z odwodnieniem,

-	z możliwością wykonania z otworami pod manometry,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw:

-      	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

-      	trzpień wykonany ze stali ocynkowanej,

-      	obudowa zabezpieczona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,

-      	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

-      	połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.), wykonane ze stali nierdzewnej

-	obudowa powinna pochodzić od tego samego producenta co dostarczane zasuwy aby umożliwić łatwość montażu i spasowanie z zasuwą.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych:

-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

-	trzpień wykonany ze stali ocynkowanej,

-	obudowa zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,

-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

-	zintegrowany mechanizm blokujący,

-	połączenie nasady z wrzecionem za pomocą: zawleczki, śruby (wykonane ze stali nierdzewnej) lub przyłącze śrubowe zintegrowane z rurą ochronną,

-	obudowy powinny pochodzić od tego samego producenta co dostarczane zasuwy domowe aby umożliwić łatwość montażu i spasowanie z zasuwą .

Skrzynki uliczne do zasuw:

-	korpus z żeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,

-	pokrywa z żeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych:

-	korpus z żeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,

-	pokrywa z żeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Płyty podkładowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne, zasuw i hydrantów podziemnych:

-	wykonane z PE,

-	pasujące do skrzynek ulicznych zasuw lub hydrantów,

-	niełamliwe i stabilne,

-	nieulegające rozkładowi.

Uszczelki płaskie:

-	z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	z wkładką stalową ułatwiającą montaż,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.

Łączniki kompensacyjne w zakresie DN50 – DN200

-	minimalny zakres zmiany długości ±25 mm,

-	z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

-	zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm,

-	uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

-	śruby i nakrętki – stal nierdzewna,

-	wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Kształtek 
GSK – RAL,

-	wymagany Atest Higieniczny PZH.