Hajnówka, 20.06.2024 r.

GKM.6220.2.2024

# D E C Y Z J A
# o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572), w związku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.), a także § 2 ust. 1, pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 2024 r., firmy MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie parametrów zmodernizowanej, funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20.”.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie parametrów instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, gm. Hajnówka, działka o nr ewidencyjnym 3038/20”, powiat hajnowski, województwo podlaskie.
W latach 2022 - 2023 została przeprowadzona modernizacja instalacji. Powierzchnia zajmowana przez instalację oraz pomieszczenia towarzyszące wynosi około 220 m², z czego hala głównych urządzeń technologicznych zajmuje powierzchnię 90 m². W hali wyróżnia się sekcję przekształcania odpadów oraz sekcję oczyszczania gazów odlotowych. Pozostała część budynku przeznaczona jest na osprzęt, zaplecze techniczne, sterownię, zaplecze socjalne oraz magazyny.
Modernizacja objęła następujące prace:
1. wykonanie nowej komory termoreaktora,
2. gruntowny remont kotła oraz jego rozbudowę o system automatycznego pneumatycznego oczyszczania,
3. utworzeniu nowego węzła cieplnego z podwójnym systemem wymienników,
4. powiększeniu filtra workowego.
W wyniku przeprowadzonej modernizacji, punkt pracy instalacji ustabilizuje się na poziomie wydajności spalania odpadów w ilości około 175 – 250 kg/h.
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, obszar 3 „Hajnówka – Wschód”. Teren inwestycji oznaczony został symbolem 3.8 U i jest przeznaczony pod tereny zabudowy usługowej, teren użytkowany jako szpital powiatowy.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Łączna sumaryczna maksymalna masa wszystkich odpadów przeznaczonych do termicznego unieszkodliwiania w procesie D10 w instalacji wynosi do 250 kg/h (1800 Mg odpadów na rok).
2. Odpady przeznaczone do termicznego przekształcenia należy magazynować w pomieszczeniach spełniających wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2021.2245).
3. Zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne umieszczać bezpośrednio w piecu, bez wcześniejszego mieszania z innymi rodzajami odpadów, w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z odpadami innych rodzajów.
4. Zapewnić nierozprzestrzenianie się odpadów przeznaczonych do termicznego unieszkodliwiania podczas transportu, rozładunku, magazynowania i załadunku do instalacji.
5. Magazynować odpady przeznaczone do utylizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, oraz uwzględniając ich właściwości fizyczne, chemiczne i zagrożenia, które mogą powodować.
6. Minimalizować czas magazynowania odpadów przeznaczonych do termicznego unieszkodliwiania, celem zredukowania ryzyka uwalniania zanieczyszczeń w trakcie ich przechowywania.
7. W planowanych magazynach typu „garaż blaszak” (na odpady medyczne i weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych) zapewnić nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem.
8. Magazynować odpady medyczne i weterynaryjne w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed dostępem zwierząt, w tym owadów, gryzoni i ptaków.
9. Proces termicznego przekształcania odpadów prowadzić wyłącznie przy spełnieniu wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2021.2245).
10. Miejsca magazynowania odpadów monitorować zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U.2019.1755).
11. Prowadzić szczegółową ewidencję magazynowanych, przetwarzanych i wytwarzanych odpadów, uwzględniającą aktualne kody odpadów oraz ich dokładną masę.
12. Podczas eksploatacji obiektu prowadzić monitoring emisji zanieczyszczeń do środowiska.
13. Utrzymywać czystość i porządek na terenie instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.
14. Na terenie zmodernizowanej instalacji planowane jest unieszkodliwianie następujących rodzajów odpadów:
Kod odpadu	Rodzaje odpadów
07 07 99	Inne niewymienione odpady
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02*	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 80*	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
18 01 82*	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Ex 20 01 99	Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

1. Zaopatrzenie w wodę realizować tak jak dotychczas z gminnej sieci wodociągowej.
2. Wodę używaną w procesie oczyszczalnia spalin wykorzystywać w układzie zamkniętym, bez powstawania ścieków.
3. W wyniku funkcjonowania instalacji będą powstawać następujące rodzaje odpadów:
Kod odpadu	Rodzaj odpadów
19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

1. Wytworzone odpady selektywnie gromadzić, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczaniem środowiska oraz dostępem osób niepowołanych.
2. Wytworzone odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia do ich odzysku lub unieszkodliwiania z zachowaniem obowiązującej hierarchii postępowania z odpadami.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji
  1. W komorze spalania prowadzić ciągły pomiar temperatury gazów powstających w trakcie spalania, stężenia tlenu w gazach spalinowych, ciśnienie gazów spalinowych oraz zawartość pary wodnej.
  2. Na terenie instalacji prowadzić rejestracje parametrów świadczących o skuteczności procesu D10.
  3. Prowadzić kontrole worków i pojemników, w których dostarczane będą odpady medyczne do unieszkodliwienia.
  4. Monitoring procesu D10 prowadzić w sposób ciągły, za pomocą automatycznego rejestratora parametrów danego procesu, pozwalającego na odczyt tych parametrów za okres co najmniej 3 miesięcy.
  5. System monitoringu instalacji dokumentować za pomocą komputerowego systemu rejestracji parametrów procesu D10.
  6. Prowadzić badania odpadów powstałych w wyniku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w procesie D10 po pierwszym uruchomieniu oraz po każdym uruchomieniu instalacji związanym ze wznowieniem eksploatacji spowodowanych ich awarią lub zakłóceniem w pracy. Badania należy wykonywać w akredytowanych laboratoriach.
  7. Proces D 10 odpadów medycznych oraz weterynaryjnych nie posiadających właściwości zakaźnych prowadzić w taki sposób aby temperatura gazów spalinowych zmierzona blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż:
1. 1100°C – dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 08* i 18 02 07* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
2. 850 °C – dla odpadów innych niż wskazane w lit. a.
  1. Proces D10 w spalarni odpadów prowadzić tak aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3%.
  2. Zakaźne odpady medyczne umieszczać bezpośrednio w piecu bez wcześniejszego mieszania z innymi rodzajami odpadów, w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z odpadami innych rodzajów.
  3. Podczas rozruchu oraz po każdej modernizacji, weryfikacji poddawać czas przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartość tlenu w gazach spalinowych.
  4. Urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu D10, poddawać corocznym przeglądom technicznym oraz kalibracji - nie rzadziej niż raz na trzy lata.
  5. W przypadku awarii ograniczyć lub zaprzestać eksploatację instalacji, tak szybko jak to jest możliwe, do czasu przywrócenia jej prawidłowego działania.
  6. W przypadku awarii proces D10 nie może być kontynuowany dłużej niż 4 godziny.
  7. W przypadku zakłóceń procesu D10, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekroczenie standardów emisyjnych natychmiast wstrzymać podawanie odpadów do spalarni, a jeżeli przekroczenie standardów emisyjnych będzie się utrzymywać, nie później niż w czwartej godzinie trwania zakłóceń, rozpocząć procedurę zatrzymania spalarni odpadów w trybie przewidzianym w jej instrukcji obsługi.
  8. W przypadku przekroczenia rocznego limitu standardu emisji określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów /Dz.U.2020.1860/ wstrzymane zostanie podawanie odpadów do spalarni odpadów oraz jednocześnie rozpocznie się procedura zatrzymania spalarni odpadów w trybie przewidzianym w jej instrukcji obsługi.
  9. W przypadku spadku wymaganej temperatury, wstrzymać podawanie odpadów do spalarni odpadów.
  10. Prowadzić proces w sposób minimalizujący ilość i szkodliwość odpadów powstałych w jego wyniku.
  11. Magazynować odpady w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działania wilgoci i urazy mechaniczne.
  12. Pomieszczenia do magazynowania odpadów w procesie D15 zaprojektować tak aby zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz możliwością ich rozprzestrzeniania.
  13. Miejsce magazynowania odpadów wyposażyć w ściany i podłogę wykonane z materiałów gładkich, zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję, w system do ujmowania i badania ewentualnych odcieków ewentualnych odcieków, system wentylacyjny, urządzenia utrzymujące temperaturę poniżej 10ºC oraz termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia.
  14. Instalację wyposażyć w umywalkę z baterią bezdotykową z bieżącą wodą zimną i ciepłą, z dozownikiem mydła oraz płynu do dezynfekcji rąk.
  15. Zaprojektować osobne miejsce do przechowywania czystych i zbierania brudnych ochraniaczy.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Ze względu na charakter działalności oraz wynikające z niej rodzaje i ilości materiałów, które będą magazynowane na terenie zakładu, nie klasyfikuje się on do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. l pkt l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6. Należy zrealizować następujące działania dotyczące monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
1. Na terenie instalacji prowadzić ciągły pomiar zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez pomiar składników zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2023.1706) tj.: stężenie NOx (NO + NO2) jako NO2, stężenie SO2, stężenie CO, stężenie, CO2, stężenie pyłu, stężenie O2, stężenie H2O, stężenie HCl, stężenie HF, prędkość gazów odlotowych, temperatura gazów odlotowych, ciśnienie gazów odlotowych.
2. Pomiar i rejestracja wielkości emisji parametrów pozwoli na tworzenie raportów dla służb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
3. Monitoring procesu D10 prowadzić poprzez ciągły pomiar temperatury gazów powstających w trakcie spalania, stężenia tlenu w gazach spalinowych, ciśnienia gazów spalinowych oraz zawartość pary wodnej.
4. Prowadzić rejestracje parametrów świadczących o skuteczności procesu D10.
5. Prowadzić kontrole worków i pojemników, w których dostarczane będą odpady medyczne do unieszkodliwienia.
6. Monitoring procesu D10 prowadzić w sposób ciągły, za pomocą automatycznego rejestratora parametrów danego procesu, pozwalającego na odczyt tych parametrów za okres co najmniej 3 miesięcy.
7. System monitoringu instalacji dokumentować za pomocą komputerowego systemu rejestracji parametrów procesu D10.
8. Prowadzić jakościowa i ilościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjęta klasyfikacją i wzorami dokumentów w BDO.

UZASADNIENIE

Firma MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, wystąpiła do Burmistrza Miasta Hajnówka z wnioskiem z dnia 06.02.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie parametrów zmodernizowanej, funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20”.
Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 41 oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) planowana zmiana parametrów zmodernizowanej instalacji zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wszczął postępowanie. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano strony, poprzez obwieszczenie, o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, zawiadomieniem z dnia 23.02.2024 r., znak: LS.ZZŚ.2.0155.5.2024.KK, przekazało sprawę zgodnie z właściwością Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Marszałek Urzędu Województwa Podlaskiego pismem z dnia 28.02.2024 r., znak sprawy: DOS-VI.7030.6.2024.AP poinformował, że uwzględniając regulacje zawarte w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie ma podstaw prawnych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
W związku z brakiem wszystkich uzgodnień Burmistrz Miasta Hajnówka, obwieszczeniem z dnia 08.04.2024 r. zawiadomił strony o zwłoce w załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego i ustalił nowy termin załatwienia sprawy na dzień 09.05.2024 r.. W dniu 09.05.2024 r. strony ponownie zostały zawiadomione o zwłoce w załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce opinią Nr 9/NZ/2024 z dnia 13.03.2024 r. znak sprawy NZ.7040.5.2024, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 18.03.2024 r. znak sprawy: WOOŚ.4221.12.2024.KW oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie postanowieniem z dnia 12.04.2024 r. znak L.RZŚ.2.4900.8.2024, uzgodnili realizację przedsięwzięcia i określili warunki realizacji.
Burmistrz Miasta Hajnówka przeanalizował dokumentację, z której wynika, że po przeprowadzonej w latach 2022 - 2023 modernizacji spalarni, zmianie muszą ulec ilości spalanych odpadów tak, aby były one spalane w zgodnie z obowiązującymi wymogami. W ramach modernizacji przeprowadzono następujące prace:
1. wykonanie nowej komory termoreaktora,
2. gruntowny remont kotła oraz jego rozbudowa o system automatycznego pneumatycznego oczyszczania EcoZub,
3. utworzeniu nowego węzła cieplnego z podwójnym systemem wymienników,
4. powiększeniu filtra workowego.
Powyższe prace spowodują, że punkt pracy instalacji ustabilizuje się na poziomie wydajności spalania odpadów w ilości 175 – 250 kg/h. Instalacja będzie pracować w ruchu ciągłym 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu przez około 300 dni w roku. Planowana wydajność instalacji wyniesie do 250 kg/h, co daje 6 Mg/dobę. Roczna, łączna, nieprzekraczalna masa odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w instalacji w procesie D10 wyniesie 1800 Mg/a.
Ponadto, w 2024 roku zostały rozpoczęte prace w zakresie wydzielenia dodatkowych pomieszczeń do magazynowania odpadów. Pomieszczenia te zostaną wykonane zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2021.2245) i będą mogły pomieścić 28,82 Mg odpadów.
Odpady będą unieszkodliwianie w procesie D10. Proces ten należy podzielić na następujące etapy:
1. załadunek odpadów,
2. zgazowanie i spalenia odpadów,
3. ewakuacja odpadów poprocesowych (żużli) do popielnika,
4. oczyszczenie gazów spalinowych i odzysk energii.
Załadunek odpadów jest procesem zautomatyzowanym. Odpady podawane są do zamkniętego leja zasypowego, a następnie za pomocą zamkniętego podajnika do dozownika paliwa, zaopatrzonego w lej zasypowy i podajnik tłokowy. Podajnik tłokowy podaje odpady do pierwszej komory części statycznej pieca. Piec wykonany jest ze stali zaizolowanej monolitycznym betonem refrakcyjnym odpornym na działanie temperatur do 1600°C. Odpady ładowane będą od najgorętszej strony pieca. Obrotowa komora pieca nachylona jest pod kątem 4o, aby umożliwić łatwe usuwanie popiołu. W części tylnej znajduje się rozruchowy palnik olejowy. W pierwszej części pieca temperatura wynosi ok. 9000C i w wyniku reakcji termochemicznego zgazowania dochodzi tam do uwolnienia łatwopalnych części pochodzących z właśnie załadowanych odpadów, które uniesione zostaną z gazami spalinowymi jako gaz syntezowy do komory dopalania. Zsuwając się w dół pieca nastąpi stopniowy rozpad trwalszych związków organicznych, które unoszą się z gazem w przeciwnym kierunku do strumienia śmieci do komory dopalania. Na końcu pozostaje popiół, który zawiera mniej niż 2% związków organicznych.
Jakość procesu pirolizy kontrolują czujniki, z których najważniejsze są: czujniki podciśnień, czujnik temperatury oraz sonda tlenu. Produktem ubocznym procesu zgazowania odpadów jest popiół. W zależności od rodzaju stosowanych odpadów powstaje w ilości od 5% do 20% suchej masy wejściowej zgazowanych odpadów. Popiół powstający w procesie zgazowania odpadów trafia do zamkniętych pojemników (w popielniku), a następnie jest transportowany wózkiem paletowym do zamkniętych kontenerów ustawionych na placu magazynowym. Kontenery będą wywożone transportem samochodowym, przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia do odbioru tego typu odpadu.
Przepływ spalin powstających w procesie spalania reguluje wentylator indukcyjny wytwarzający w linii podciśnienie. Gazy spalinowe w piecu obrotowym poruszają się w kierunku przeciwnym do strumienia odpadów. Opuszczając piec obrotowy przechodzą do części statycznej komory spalania w której zostają podgrzane. W tej części mogą być wstrzyknięte osady i odpady płynne, ponieważ jest tam największa koncentracja łatwopalnych części lotnych. Zastosowanie atmosfery redukującej zamiast utleniającej, dopalania katalitycznego, skrajnie wysokich temperatur i długiego czasu retencji gazów powoduje rozpad najbardziej trwałych związków organicznych i nieorganicznych zawartych w odpadach. W zależności od rodzaju odpadów uzyskuje się przeprowadzenie w gaz syntezowy (pyroliza) od 80% do 95% suchej masy odpadów. Po przejściu do komory dopalania, gaz syntezowy ulega spaleniu w temperaturze dochodzącej do 1250°C przy czasie zatrzymania minimum 2 sekundy. Tak wysoka temperatura powoduje rozpad termiczny związków organicznych oraz są unieszkodliwiane związki dioksyn i furanów. Dodatkowym zabezpieczeniem utrzymania właściwej temperatury będzie sterowany automatycznie palnik zasilany olejem opałowym – HOVAL. Gorące gazy po wyjściu z termoreaktora o temperaturze ponad 1100 oC kierowane będą do wymiennika ciepła (kotła odzysknicowego HOVAL WTD 8). W czasie przeprowadzonej modernizacji wybudowano nowy węzeł ciepłowniczy, którego zadaniem jest odprowadzanie energii do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W przypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania pracy kotła, gazy spalinowe mogą być skierowane bezpośrednio do bypassu i uwolnione do atmosfery na krótki okres potrzebny do zatrzymania pracy pieca.
W następnym etapie gazy spalinowe kierowane są do oczyszczalni spalin wykonanej w technologii bezściekowej, sucho-mokrej.
W pierwszym etapie gazy kierowane są do quencha (część mokra oczyszczalni) – pionowej kolumny stanowiącej chłodnicę mokrą. Zamontowane są w niej 3 stopnie schładzania w postaci dysz natryskowych. Medium chłodzące stanowi ściek wytworzony w skruberze (płuczce przeciwprądowej ). Pierwszy stopień załączany jest przy temperaturze spalin około 200oC . Drugi stopień o dwukrotnie większym przepływie po przekroczeniu 210 oC. Trzeci stopień składa się z kolejnych dwóch dysz zasilanych wodą sieciową (na wypadek awarii układu skrubera). Zadziałanie minimum drugiego stopnia schładzania stanowi sygnał do konieczności sprawdzenia sprawności działania pierwszego stopnia schładzania. Ze względu na medium w postaci zanieczyszczonego ścieku roztworu NaOH istnieje możliwość krystalizowania złogu na dyszy natryskowej. W strumień gazów chłodzonych płuczką ze skrubera za pomocą przenośnika podawany jest Sorbalit (mieszanina wapna hydratyzowanego i aktywnego węgla) w celu adsorpcji szkodliwych dioksyn i furanów. Poziom Sorbalitu monitoruje system automatyki. Schłodzone gazy z zaadsorbowanymi w sorbalicie zanieczyszczeniami kierowane są do filtra workowego. Jest to część sucha systemu oczyszczania. Filtry workowe charakteryzują się dużą powierzchnią wymiany co umożliwia zastosowanie gęstej filtracji na poziomie 0,1 mikrometra. Konstrukcja filtra umożliwia jego automatyczne i regularne oczyszczanie przy pomocy pulsów sprężonego powietrza w trakcie procesu. Potocznie zabieg ten jest nazywany strzepywaniem. W kolejnym etapie gazy kierowane są do skrubera (dwustopniowej płuczki przeciwprądowej). Tu wytwarzana jest w osobnym zbiorniku płuczka (10% roztwór NaOH) używana do zobojętniania gazu o kwaśnym odczynie. Proces regulowany jest automatycznie w zależności od zmierzonego poziomu pH. Zanieczyszczona płuczka w postaci ścieku stanowi medium chłodzące w dwóch pierwszych stopniach quencha opisanych wcześniej. Płuczka pracuje w układzie zamkniętym, a technologia oczyszczania jest bezściekowa. Ciąg kominowy zapewnia płynnie regulowana moc wentylatora. Oczyszczone gazy poprzez odkraplacz są odprowadzane do atmosfery.
Przebiegiem procesu i monitoringiem jego stanu zawiaduje sterownik przemysłowy PLC Shredder. Do jego głównych funkcji należą:
- monitorowanie i kontrola parametrów procesu,
- wizualizacja procesu w systemie SCADA,
- regulacja pracy pieca obrotowego (prędkość obrotowa),
- regulacja prędkości wentylatora odciągowym poprzez sterowanie częstotliwości falownika,
- sterowanie urządzeniem załadowczym i podawaniem odpadów,
- sterowanie dozowaniem sorbalitu,
- sterowanie klapą awaryjną.
System przewidziany jest do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Pomiarowi będą poddawane następujące zanieczyszczenia:
- Stężenie NOx (NO + NO2) jako NO2,
- Stężenie SO2,
- Stężenie CO,
- Stężenie CO2 ,
- Stężenie pyłu ,
- Stężenie O2 ,
- Stężenie H2O,
- Stężenie HCl ,
- Stężenie HF,
oraz prędkość, temperatura i ciśnienie gazów odlotowych.
W systemie używane są dwie metody pomiaru:
- metoda ekstrakcyjna – pomiar składników gazowych,
- metoda in-situ: prędkość przepływu, zapylenie, ciśnienie i temperatura .
Zamontowana na kominie lub kanale sonda grzana, poprzez rurę probierczą grzaną, zasysa gorącą próbkę spalin. Poprzez grzany przewód gazowy próbka jest transportowana do kontenera (na zewnątrz instalacji), gdzie znajduje się układ przygotowania gazu i analizatory. W układzie przygotowania próbki następuje odfiltrowanie pozostałych pyłów. W układzie przygotowania znajduje się również gorący czujnik cyrkonowy do pomiaru tlenu. Następnie przy pomocy grzanej pompy próbka doprowadzana jest do analizatora wieloskładnikowego CX 4000 oraz do analizatora substancji organicznych J.U.M. 3-700 w postaci gazów wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny. Jako sygnał wyjściowy z analizatora otrzymujemy sygnały cyfrowe lub prądowe, które bezpośrednio odwzorowują informacje o mierzonych stężeniach poszczególnych związków. Jednocześnie, w emitorze dokonywane są pomiary: prędkości przepływu, ciśnienia i temperatury spalin oraz zapylenia. Analogicznie, wyniki pomiarów w postaci sygnału prądowego lub cyfrowego mogą być przesyłane do koncentratora. Dostępne są również sygnały statusowe poszczególnych urządzeń, informujące o stanach pracy poszczególnych urządzeń. Informacje o aktualnym poziomie emisji poszczególnych wartości są wizualizowane na osobnym ekranie komputera wyposażonego w system SCADA. Ewentualne przekroczenia są wyraźnie sygnalizowane dając możliwość podjęcia działania operatorowi.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja niezorganizowana substancji do powietrza związana z poruszającymi się pojazdami i maszynami. Jednak zostanie ograniczona do minimum i zamykać się będzie na terenie inwestora. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia woda będzie zużywana do celów bytowych i przemysłowych, do wytworzenia płuczki i do potrzeb części mokrej instalacji oczyszczania spalin. Woda na etapie eksploatacji instalacji pobierana będzie jak dotychczas istniejącym przyłączem wodociągowym. Nie przewiduje się generowania przez instalację ścieków przemysłowych ze względu na prace w układzie zamkniętym, bezściekowo. W trakcie eksploatacji instalacji wykorzystywana będzie energia elektryczna, która zużywana będzie na potrzeby: oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia wewnętrznego, napędu maszyn i urządzeń, prac biurowych.
Eksploatacja instalacji nie wiąże się i nie będzie wiązała się z negatywnym wpływem na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.
Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094) ustalono, że ze względu na brak podobnych inwestycji na terenach sąsiednich nieruchomości nie zajdzie możliwość powiązania jej z innymi przedsięwzięciami i kumulacji oddziaływań. Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, na jego terenie nie będą miały miejsca zdarzenia o charakterze awarii przemysłowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138).
W sąsiedztwie przedsięwzięcia, nie znajdują się obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, nie ma także obszarów wybrzeży, obszarów górskich i leśnych oraz obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem Natura 2000. Biorąc pod uwagę, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie przyczyni się do kumulacji zanieczyszczeń z innymi przedsięwzięciami, stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i małoznaczący, Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie również negatywnie na obszary przylegające do jezior oraz obszary ochrony uzdrowiskowej, gdyż obszary takie nie znajdują się w jej pobliżu.
W myśl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 27.05.2024 r. zawiadomiono strony poprzez obwieszczenie, o możliwości zapoznania się z całością skompletowanej dokumentacji. W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna ze stron oraz nie wniesiono żadnych uwag.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b – ar. 72 ust. 3.

Burmistrz
Ireneusz Roman Kiendyś

Załączniki:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują :
1. MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
2. Strony – poprzez obwieszczenie
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce
3. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
4. Marszałek Województwa Podlaskiego

a/a
KI