ZP/24/2022                                      							       Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem	zamówienia	jest wymiana oświetlenia na nowe w technologii  LED w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

- Termin realizacji usługi: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy:

  - Zdemontować istniejące oprawy – zał. nr 4a.

  - Zamontować nowe oprawy w miejsca zdemontowanych lub w miejsca zaprojektowane.

  - Wykonać pomiary natężenia i równomierności oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej modyfikowanej instalacji.

  - Wykonać dokumentację powykonawczą.

- Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące opraw oświetleniowych:

  - Wymianę opraw należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. zgodnie z normami PN-EN 12464 i PN-EN 12665).

  - Oprawy wykonane w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.

  - Każdy punkt świetlny ma się składać z białej ramki oraz wymiennego panelu LED z zasilaczem.

  - W oprawach należy stosować wyłącznie źródła światła typu : panel LED.

  - Zasilanie opraw z istniejącej instalacji oświetleniowej o napięciu 230V.

  - Podział grup świetlnych uzgodnić podczas projektowania. Zakłada się, że ich ilość nie ulegnie zmianie.

  - Temperatura barwowa opraw 4000K lub zbliżona.

  - Współczynnik oddawania barw Ra CRI min. 80.

  - Trwałość: min. 25 000 godzin.

  - Liczba cykli włącz – wyłącz: min. 20 000.

  - Zastosować mleczne klosze opraw.

  - Obudowy opraw w kolorze białym.

  - Widoczne części obudowy nie powinny zmieniać parametrów w czasie użytkowania. Nie powinny zmieniać  barwy  ani  się  odkształcać.  Powinny  być  odporne  na promieniowanie UV i być przystosowane do pracy w pomieszczeniach biurowych.

  - Oprawy zastępujące oprawy 4x18W powinny mieć wymiary umożliwiające ich montaż również w konstrukcji sufitu  podwieszonego.

  - Oprawy montowane w suficie g/k ( panel p/t ) montować w otworach po istniejących oprawach.

- Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia (oprawy, panele, zasilacze, drivery).

- Pozostałe wymagania Zamawiającego:

  - Dokładne wymiary opraw należy ustalić z natury.

  - Ewentualna dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z ustawą Prawo budowlane przez osobę do tego uprawnioną.

  - Prace demontażowe i montażowe mogą prowadzić osoby z odpowiednimi uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne do 1kV do wykonywania instalacji elektrycznych).

  - Pomiary elektryczne mogą wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami (świadectwo  kwalifikacyjne  E  do  1kV  do wykonywania  instalacji   elektrycznych).

  - Prace powinny być prowadzone w taki sposób aby nie zakłócić pracy Centrum. Prace mają być wykonywane w  godzinach pracy RCKiK, według ustalonego harmonogramu prac.

  - Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w formie papierowej w 3 egzemplarzach.

  - Dokumentację powykonawczą należy sporządzić również w formie elektronicznej: w formacie pdf (jako skan dokumentacji) i w formacie edytowalnym ( docx, xlsx).

- Pozostałe informacje:

  - Istniejące przewody zasilające oprawy oświetleniowe można wykorzystać pod warunkiem spełnienia wymagań ochrony przeciwporażeniowej.

  - Pozostawić istniejące zabezpieczenia obwodów zasilających.

  - Zamawiający dysponuje kondygnacji rzutami i może je udostępnić (do wglądu) na prośbę Wykonawcy.

  - Całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadania, uprawnia Zamawiającego do wykorzystania tej dokumentacji na polach eksploatacji wynikających z celu zawarcia umowy, a w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publicznego odtwarzania, nadawania, publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawa udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.