Załącznik Nr 8A do SWZ

Dodatkowe wymagania w zakresie systemu monitoringu i sterowania oczyszczalnią nie wskazane w opisie technicznym, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót:

1)  zasilanie obiektu 3 fazowe z istniejącego przyłącza, moc umowna dostosowana zostanie

przez Zamawiającego do potrzeb dostarczonych urządzeń,

2)  cały proces technologiczny należy wykonać na jednym wspólnym układzie sterowania

stosując sterownik PLC wraz z panelem operatorskim,

3)  układ sterowania i zasilania obiektu powinien być zrealizowany w jednej szafie zasilająco

sterowniczej,

4) stany pracy wszystkich urządzeń i ich zabezpieczeń muszą być kontrolowane przez sterownik PLC i udostępnione do systemu wizualizacji,

5)  zmiana trybu pracy zastosowanych urządzeń w układzie powinna być możliwa do wyboru

na drzwiach wewnętrznych szafy sterowniczej, stosując przełącznik AUTO/0/RĘCZNE.

W przypadku umiejscowienia szafki w kontenerze przełączniki należy umiejscowić na

drzwiach zewnętrznych szafy,

6) szafę należy zastosować w wykonaniu z tworzywa sztucznego w klasie minimum IP66,

7) pomiary poziomu ścieków należy zrealizować z pomocą sond hydrostatycznych lub jeśli to możliwe za pomocą pomiaru bezdotykowego,

8) obiekt należy wyposażyć w pomiar przepływu ścieków na dopływie do obiektu oraz wylocie stosując do tego przepływomierze elektromagnetyczne lub zwężki pomiarowe. Ostateczny sposób wykonania pomiarów należy ustalić na etapie realizacji,

9) układ sterowania całego procesu i system przesyłu danych należy zasilić poprzez zasilacz buforowy dla podtrzymania napięcia sterowniczego w czasie awarii zasilania z sieci energetycznej,

10) w przypadku zastosowania urządzeń 3 faz układ należy zabezpieczyć przed zanikiem

pojedynczych faz oraz kierunkiem wirowania,

11) układ elektryczny należy zabezpieczyć stosując pełną ochronę przepięciową,

12) połączenia pomiędzy sterownikiem PLC, pomiarami przepływu, oraz urządzeniem

komunikacyjnym należy wykonać za pomocą magistrali komunikacyjnej,

13) do transmisji danych należy zastosować modem komunikacyjny 2G/3G/LTE z portem Ethernet,

14)  na etapie realizacji zadania szczegóły przyjmowanych rozwiązania należy omawiać z

Zamawiającym,

15)  po zakończeniu zadania (budowy obiektu) wykonawca ma obowiązek przekazania:

dokumentacji elektrycznej i AKPiA w wersji papierowej i elektronicznej oraz aktualnych

kodów źródłowych wszystkich urządzeń programowalnych zastosowanych w zadaniu,

16)   w celu unifikacji urządzeń należy stosować urządzenia i rozwiązania już stosowane

lub kompatybilne ze stosowanymi w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych

(ZWiUK)

17)   wykonawca zrealizuje kompletną konfigurację urządzeń po stronie obiektu celem

udostępnienia, przesyłu danych do systemu wizualizacji.

18)  obecny system wizualizacji SCADA w siedzibie ZWiUK, zostanie rozbudowany przez

administratora systemu.

UWAGA:

Przedmiot zamówienia musi  spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.