[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita
na Rozwdj Cyfrowy B Poska

Dofinansowane przez
Unig Europejska






DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  


          Załącznik nr  1 do SWZ 
Opis przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja techniczna
Dotyczy zakupu 3 agregatów prądotwórczego wraz z dostawa i montażem realizowanego w ramach projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sośnicowice ” w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”. 
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
	Informacja wykonawcy
Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA”

	1. 
	Nazwa producenta
	wymagana
	

	2. 
	Model urządzenia
	wymagana
	

	3. 
	Silnik
	Diesel z wtryskiem bezpośrenim
	

	4. 
	Moc maksymalna
	minimum  65kVA/52 kW
	

	5. 
	Moc ciągła
	minimum 60 kVA/48 kW
	

	6.  
	Stabilizacja napięcia
	minimum +/- 0,3 %
	

	7. 
	Regulator obrotów
	elektroniczny
	

	8. 
	Zbiornik paliwa
	 z wanną retencyjną i izolacją dziękochłonną
	

	9. 
	Pojemność zbiornika paliwa
	Min. 250 l  

	

	10. 
	Prądnica
	bezszczotkowa
	

	11. 
	Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia (w pracy ciągłej)
	Min.  21/h
	

	12. 
	Prądnica z prądem zwarciowym 320% amper przez czas 10 sekund (rozruch urządzeń z dużym poborem prądu na starcie)
	wymagane
	

	13. 
	Cewka wybijakowa wyłącznika
	wymagane
	

	14. 
	Podgląd na parametry agregatu/sterownik poprzez wizjer w drzwiach dostępowych
	wymagane
	

	15. 
	Sterownik z menu w języku polskim
	wymagane
	

	16. 
	Sterownik : kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora, pomiar napięcia akumulatora, pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy, magistrala CAN i port USB, możliwość podłączenia do Internetu
	wymagane
	

	17. 
	Presostat niskiego ciśnienia oleju, pomiar ciśnienia oleju, termostat wysokiej temperatury silnika, pomiar temperatury silnika, grzałka silnika z termostatem, filtr paliwa z separatorem wody, wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy, akumulator rozruchowy min 100Ah , transformatorowa ładowarka akumulatora, sygnalizator dźwiękowy awarii, wibroizolatory drgań silnika i prądnicy, tłumik spalin z kompensatorem drgań
	wymagane
	

	18
	Klasa izolacji H
	wymagane
	

	18. 
	Obudowa
	Obudowa wyciszona
Lwa max. 97 dBA
	

	19. 
	Agregat wyposażony w uchwyty załadunkowe , wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża
	wymagane
	

	20. 
	Wymiary agregatu (długość/szerokość/wysokość)
	nie większe niż 2400x1200x1500 mm
	

	21. 
	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie
	wymagane
	

	22. 
	Gwarancja
	minimum: 36 miesięcy z możliwością wydłużenia do 5 lat (jako zasilanie awaryjne)
	

	SZR (Samoczynne załączenie rezerwy)

	23. 
	Metalowa obudowa panelu, zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, drzwi z uszczelkami zamykane na dwa zamki, obudowa pokryta lakierem epoksydowym nanoszonym proszkowo
	wymagane
	

	24. 
	Obwody pomocnicze zabezpieczone bezpiecznikami
	wymagane
	

	25. 
	Lampki sygnalizacyjne
	minimum sygnalizacja źródła zasilania i źródła obciążenia
	

	Dodatkowe wymagania

	26. 
	Serwis na terenie Polski
	wymagane
	

	27. 
	 wskaźnik poziomu paliwa
	wymagane
	

	28. 
	Ręczna pompa do spustu  oleju 
	wymagane
	

	29. 
	Możliwość rozbudowy logicznej poprzez złącza PLC
	wymagane
	

	USŁUGI

	30. 
	Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników
	wymagane
	

	31. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie Polski - na wskazanej, utwardzonej powierzchni
	wymagane
	

	Normy i dyrektywy jakie musi spełniać agregat

	32. 
	ISO 8528- 1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
	wymagane
	

	33. 
	PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1
	wymagane
	

	34. 
	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
	wymagane
	

	35. 
	Karta katalogowa oferowanego sprzętu
	wymagane
	

	36. 
	Certyfikat lub oświadczenie producenta 
o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych 
	wymagane
	

	37. 
	Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji
	Wymagane
	

	38. 
	Instrukcja współpracy agregatu prądotwórczego 
z siecią energetyczną.

	Wymagane
	


1. W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno-rozruchowa oraz panel kontrolno-sterujący 
i wyłącznik główny. Agregat fabrycznie nowy, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, akumulatory itp. – urządzenie kompletne, gotowe do eksploatacji.

2. Agregat prądotwórczy musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju. Dopuszcza się urządzenia pochodzące spoza granic Polski pod warunkiem, że będą spełniały wszystko normy i przepisy wymagane na terenie Polski lub Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania odnośnie wsparcia i serwisu.

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Wykonawca oświadcza, że transport agregatu prądotwórczego, jego montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dostarczenie i podłączenie przewodów sterujących SZR, kabla internetowego, przewodów własnych agregatu oraz przewodów elektroenergetycznych łączących agregat prądotwórczy z istniejącą w budynku instalacją elektryczną w celu awaryjnego zasilania w prąd całej siedziby Zamawiającego, uruchomienie agregatu oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu prądotwórczego jest w cenie oferty.
5. Wykonawca będzie robił okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej. 
6. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.

Uwaga!

Prawą stronę tabeli należy wypełnić wpisując słowo „SPEŁNIA” lub podać konkretny parametr.
W przypadku, gdy Wykonawca którejkolwiek z pozycji nie wypełni lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.
…………….………………………..…………
                   (miejscowość, data) 



……………….…..……………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)
Strona 3 z 5

