Załącznik do Decyzji Nr7/2009

o środowiskowych uwarunkowaniach 
na  realizację przedsięwzięcia j.n. ,

wydanej przez Burmistrza Sośnicowic
w dniu.16.11.2009r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na: . „Budowie stacji paliw i zagospodarowaniu Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) II w Rachowicach przy autostradzie A4” na działkach nr 64/8; 64/10; 64/11; 64/12; obręb Rachowice; 75/49 78/50 obręb Kozłów oraz na części działek: 73/12; 77/11; 80/10; 82/7; 84/9 obręb Kozłów, gmina Sośnicowice

##### I	Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1.1 	Rodzaj przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw i zagospodarowaniu Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) II w Rachowicach przy autostradzie A4.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określonych rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn.zm/ planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których rozpatruje się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przedmiotowym rozporządzeniu w § 3 ust. 1 pkt 35 do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w §2 ust.1 pkt.22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny.

Inwestorem przedsięwzięcia jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135

  - Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach nr 64/8; 64/10; 64/11; 64/12; obręb Rachowice; 75/49 78/50 obręb Kozłów oraz na części działek: 73/12; 77/11; 80/10; 82/7; 84/9 obręb Kozłów, gmina Sośnicowice, na terenie istniejącego MOP II Rachowice, wyznaczonego na etapie projektowania i budowy autostrady A4.

II	 Zakres przedsięwzięcia

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nowoprojektowanych obiektów:

- autostradowej stacji paliw z pawilonem sklepowym,

- wiaty dystrybucyjnej stacji,

- wolnostojącej restauracji McDonald’s McDrive .

Ustawienie budynków oraz podziemnych i naziemnych urządzeń wyposażenia technologicznego podporządkowane jest prawidłowej, bezkolizyjnej obsłudze komunikacyjnej.

Obiekty połączone zostaną układem komunikacyjnym wynikającym z istniejącego już układu komunikacyjnego MOP oraz wymagań technologicznych i funkcjonalnych.

## Projektowany bilans zajęcia powierzchni

Stan docelowy zajęcia powierzchni przedstawia się następująco:

parkingi i drogi manewrowe 		6 836,3 	m2,

łącznice dróg manewrowych 		4 032,0		m2,

chodniki 					1 710,0 	m2,

powierzchnia zabudowy 			2 108,0 	m2,

zieleń i trawniki utrzymane			13 995,0	m2,

Razem	 	28 681,3 	m2,

### 1. Autostradowa stacja paliw LOTOS

Jednym z podstawowych elementów stacji paliw, istotnych ze względu na środowisko są zbiorniki magazynowe, kanały, rurociągi łączące i dystrybutory, które nazywane są również odmierzaczami paliw. Planowane są do zainstalowania 3 zbiorniki paliwowe: dla benzyn i olejów napędowych, 1 zbiornik dla LPG oraz 1 zbiornik dla Adblue.

#### 1.1 Charakterystyka i przeznaczenie zbiorników

Do magazynowania paliw projektuje się:

- 3 zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe w tym 2 zbiorniki dwukomorowe i 1 zbiornik jednokomorowy, zbiorniki najazdowe produkcji CGH Bydgoszcz

  - 60 m3 dzielony w stosunku 20/40 m3 na Pb95(40) i Pb98 Dynamic (20),

  - 60 m3 dzielony w stosunku 20/40m3 na ON (40) i ON Dynamic (20),

  - 60 m3 jednokomorowy na ON dla TIR,

- 1 zbiornik podziemny na LPG produkcji CGH Bydgoszcz lub Chemet S.A. T. Góry

  - 20 m3 jednokomorowy dla LPG

- 1 zbiornik dla na Adblue

  - 10 m3 podziemny, najazdowy produkcji CGH Bydgoszcz,

#### 1.2 Wyposażenie zbiornika

Planowane do zabudowy zbiorniki będą wyposażone we wszystkie stosowane obecnie elementy związane i zabezpieczenia.

- jedna studzienka nazbiornikowa (dla każdej komory zbiornika) o wymiarach 1200 x 1400 mm, stalowa z możliwością regulacji wysokości, umieszczona centralnie na komorze zbiornika obejmująca właz, króciec miernika pomiaru wysokości, króciec pomiaru ręcznego.

- pokrywa studzienki nazbiornikowej, najazdowa, żelbetowa 1580 x 1580 mm z włazem stalowym na siłownikach 920 x 920 mm,

- rura zlewowa DN 100 w płaszczu zbiornika zakończona kołnierzem z zamontowanym zaworem przeciwprzepełnieniowym OPW oraz tłumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa,

- rura pomiaru ręcznego DN 80 w płaszczu zbiornika, z zamknięciem typu szybkozłącze, perforowana, owinięta siatką Daviego,

- rura pomiaru automatycznego DN 98 w płaszczu zbiornika, zakończona kołnierzem i przeciwkołnierzem, dla sondy PetroVend systemu Site Sentinel II,

- rury ssące DN 50 lub DN 40,

- króćce oddechowe DN 50 we włazie, pionowe, zakończone od spodu gwintem zewnętrznym 2” zgodnie ze schematem technologicznym. Zamontowany zawór zabezpieczający przed zmieszaniem produktów,

- monitoring przestrzeni międzypłaszczowej suchy z wykorzystaniem czujników PetroVend dla systemu Site Sentinel II,

#### 1.3 Rurociągi paliwowe zlewowe – benzyny, oleje napędowe

- średnica rurociągów zlewowych DN 100,

- studzienka zlewowa prefabrykowana w wykonaniu aluminium lub stalowym (wersja ze stali nierdzewnej lub malowana) umieszczona pod wiatą, z armaturą zamykającą i króćcami powrotu oparów, pokrywa na siłownikach z możliwością skutecznego zamknięcia.

- materiał rur zlewowych: elastyczne dwuściankowe z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej,

#### 1.4 Rurociągi paliwowe ssące – benzyny, oleje napędowe

Wiata I dla samochodów osobowych:

- układ rur indywidualnie prowadzonych ze zbiornika do każdego z dystrybutorów, trzy wysepki, trzy dystrybutory: 3 x 8/4 na Dynamic Diesel, ON, Pb95, Dynamic Pb98, 1 x dystrybutor LPG dwuwężowy,

- układ rur indywidualnie prowadzonych ze zbiornika do każdego z trzech dystrybutorów 8/4, średnica rur DN 40 (paliwowe) lub DN 25 i DN 20 dla LPG

- materiał rur ssących: elastyczne, dwuściankowe z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej (podciśnieniowy),

Wiata II dla samochodów TIR (przy czym wiata I i wiata II to jeden obiekt, a rozróżnienie wynika tylko z funkcji).

- dwie wysepki, dwa dystrybutory 2 x 2/1 o wydajności 130 l/min, jeden z dystrybutorów z satelitą o wydajności 130 l/min plus dwa dystrybutory jednowężowe dla  Adblue,

#### 1.5 Rurociągi oddechowe

Rurociąg powrotu oparów ze zbiornika do autocysterny:

- układ skolektorowany dla zbiorników benzyn i ON,

- rurociągi systemowe (takiego systemu jak rury paliwowe) DN 50,

- od wewnątrz zbiornika króciec oddechowy zamknięty zaworem zabezpieczającym przed zmieszaniem produktów,

- zawór oddechowy dla systemu hermetyzacji z przerywaczem płomienia,

Powrót par benzyn z dystrybutorów do zbiorników:

- układ skolektorowany z trójnikami pod dystrybutorami i zmianą średnicy podejścia pod dystrybutor w zależności od typu dystrybutora,

- rurociąg giętki, systemowy DN 50 Cu wprowadzony do strefy gazowej jednego ze zbiorników benzyn poprzez dodatkowy króciec oddechowy,

- rozprowadzenie wewnątrz studzienki – rurociąg giętki DN 20 Cu,

#### 1.6 Dystrybutory, odmierzacze paliwowe

Trzy wysepki dla wiaty osobowej

- 3 odmierzacze czteroproduktowe z odsysaniem par benzyn zlokalizowane za lub przed słupem wiaty na ON, ON Dynamic , Pb 95, Pb 98.

- 1 dystrybutor lpg dwuwężowy zlokalizowany za lub przed słupem wiaty,

Dwie wysepki dla wiaty TIR

- 2 jednoproduktowe dwustanowiskowe dystrybutory o wydajności 130 l/min zlokalizowane za lub przed słupem wiaty, przy czym 1 z dystrybutorów będzie posiadał satelitę o wydajności 130 l/min.

- 2 dystrybutory jednowężowe  WD dla Adblue zlokalizowane za lub przed słupem wiaty

Z założenia słup wiaty będzie stanowił zabezpieczenie przed najechaniem. Wszystkie dystrybutory ustawione zostaną pistoletami (częścią wężową) od najazdu.

Odmierzacze, w zależności od wykonania mogą być jedno lub wielopaliwowe. Przeznaczone są do wydawania paliw ogólnie stosowanych, a także innych paliw ropopochodnych z dodatkami bio-komponentów. Przystosowane są do pracy w typowych warunkach środowiskowych występujących na stacjach paliw , w szczególności:

- wilgotność od  5% do 95 %,

- wysokość pracy npm. od 0 do 3 500 m,

- zakres temperatur pracy – 30oC + 60oC.

Obudowa odmierzaczy umożliwia ich stosowanie w miejscach o wysokim zapyleniu jak i również w sytuacjach narażenia na opady atmosferyczne.

Poziom hałasu generowany przez odmierzacz podczas jego pracy nie powinien przekraczać 70 dB (A) na wysokości 1 m n.p.t. i w promieniu 1 m od obudowy dystrybutora.

Niezależnie od standardowych elementów takich jak podłoga uszczelniająca, konstrukcję przyłącza zabezpieczającą przed wylaniem paliwa podczas prac serwisowych lub najechania przez samochód. Podczas instalacji odmierzacza i jego programowania możliwe jest uruchomienie funkcji testu szczelności hydrauliki przed i po zakończeniu tankowania. Opcjonalnie, odmierzacze mogą mieć zainstalowany system kontroli szczelności wewnętrznej odmierzacza realizowany poprzez montaż systemu monitorowania wycieków.

#### 1.7 Układ zasilania dystrybutorów ze zbiorników

Układ zasilania dystrybutorów ze zbiorników dla wiaty osobowej:

- komora V40 na Pb95 zasila dystrybutory ze stanowiska 1–2, 3–4, 5–6, razem 6 węży x 40 l/min z dystrybutorów HH 44-44 dla wiaty samochodów osobowych,

- komora V20 na Pb98 Dynamic zasila dystrybutory ze stanowisk 1–2, 3–4 , 5–6, razem daje to 6 węży dla samochodów osobowych,

- komora V40 ON zasila 4 węże dystrybutorów HH 44-44 ze stanowisk od 1 do 6 dla wiaty osobowej,

- komora V20 na Dynamic ON zasila 6 węży dla stanowisk 1 do 6 dla wiaty osobowej,

- zbiornik podziemny LPG V20 zasila dystrybutor LPG dwuwężowy,

Układ zasilania dystrybutorów ON TIR dla wiaty TIR:

- komora V60 na ON zasila dystrybutory ze stanowiska 7–8, 9–10, razem 4 węże x 130 l/min z dystrybutorów HS plus satelita,

- komora V10 zasila dwa dystrybutory WD na stanowiskach 7–10 z produktem Adblue

#### 1.8 Nawierzchnie utwardzone, drogi i zabezpieczenia

Studzienki pod dystrybutorami będą prefabrykowane, stalowe z dławionymi przepustami. Wszystkie uszczelnienia przejść rurociągów i przepustów przez ściany studzienek, poprzez systemowe dławiki gumowe lub systemowe rękawy termokurczliwe.

Nawierzchnie drogowe na podbudowie z betonu B15 do B20 w zależności od ustalonych miejscowo warunków gruntowych o grubości 20 cm.

Nawierzchnia dróg i parkingów z kostki betonowej grub. 8 cm typu Behaton 10 x 20 cm. w kolorze szarym z wyznaczonymi miejscami parkingowymi kostką w kolorze czarnym. Chodniki z kostki szarej o grubości 6 cm, na podbudowie piaskowej. Opaska chodnikowa wokół budynku koloru czerwonego o grubości 6 cm.

Płyta szczelna przy dystrybutorach oraz na stanowisku tankowania, z betonu szczelnego B40 lub B35, zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym, z dodatkiem środka uszczelniającego; szczeliny dylatacyjne nacinane na gł. 5 cm, wypełnione olejoodpornym polimerem. Nawierzchnia o fakturze miotłowanej na podbudowie:

- 0,5 mm 	folia budowlana,

- 3 cm 		podsypka piaskowa,

- 1,5mm 	geomembrana HDPE „Geotex” z kontrolą szczelności zgrzewu,

- 15cm 	warstwa wa chudego betonu z dodatkiem środka uszczelniającego,

Wokół płyty szczelnej krawężniki.

Odwodnienie płyty szczelnej poprzez 4 wpusty umiejscowione na rogach.

Wszystkie łuki drogowe z profilowanych krawężników drogowych układanych na ławach betonowych, na styk , bez wypełniania szczelin zaprawą.

Wysepka pod dystrybutorami owalna, obramowanie z blachy kwasoodpornej zaokrąglonej na styku z nawierzchnią. Nawierzchnia wysepki betonowa, z betonu szczelnego w kolorze nawierzchni płyty szczelnej.

Osłony odbojowe słupów i dystrybutorów z rur stalowych.

W zakresie urządzenia ochrony środowiska separatory koalescencyjne. Odwodnienie nawierzchni liniowe na wjazdach i wyjazdach korytkami z polimerobetonu. Zabudowa piezometrów.

### 2. Pawilon sklepowy stacji paliw

Pawilon sklepowy będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek o zwartej bryle opartej na rzucie prostokąta. Dach płaski. Wysokość budynku do kalenicy i attyki 5,70 m. Na obiekcie znajdą się świetlne elementy reklamowe. W kompleksie stacji będzie pełnił funkcję handlowo – socjalną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja obiektu:

- fundamenty żelbetowe,

- stalowa konstrukcja dachu,

- konstrukcję nośną stanowią ściany zewnętrzne z bloczków betonu komórkowego YTONG w ramach o konstrukcji stalowej,

- nadproża w ścianach zewnętrznych żelbetowe oparte na słupkach oraz systemowe YTONG

Kolorystyka obiektów i wykończenie oraz elementy małej architektury, zgodnie ze standardami identyfikacji wizualnej firmy LOTOS.

Zajęcie terenu i parametry budynku:

- powierzchnia całkowita 		228,60	m2,

- powierzchnia użytkowa 		225,12	m2,

- powierzchnia zabudowy 		257,00	m2,

- kubatura 				1 446,9 m3,

- wysokość obiektu 			5,7 	m.

Obiekt pawilonu sklepowego będzie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja wod-kan i c.o,

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacja p.poż (hydrantowa),

- instalacja elektryczna,

- instalacja telefoniczna,

- sieć internetowa,

- instalacja odgromowa.

Główne wejście do sklepu usytuowane zostanie od strony dystrybutorów paliw. Po obu stronach wejścia znajdą się obszerne przeszklenia. Od strony funkcjonalnej obiekt zostanie podzielony na dwie odrębne strefy:

- dostępną dla klientów, w której mieścić się będzie sala sprzedaży ze stanowiskami kasowymi oraz toalety dla klientów. Zarówno sala sprzedaży jak i toalety będą przystosowane dla obsługi osób niepełnosprawnych.

- dostępną tylko dla obsługi, z magazynem, biurem, pokojem socjalnym i WC personelu, archiwum i pomieszczeniem porządkowym

Pawilon Stacji Paliw wykonany zostanie zgodnie z wymogami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowany jest poza strefą zagrożenia wybuchem.

### 3. Wiata nad dystrybutorami

Wiata będzie obiektem wolnostojącym stanowiącym zadaszenie nad dystrybutorami i stanowiskami tankowania paliwa do samochodów klientów.

Rzut zadaszenia wiaty obejmuje swym zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych pojazdów. Wysokość zadaszenia w świetle, mierzona od poziomu podjazdu będzie wynosić co najmniej 5,00 m. Wiata stanowi obiekt o rzucie prostokąta, wsparty na słupach. Dach płaski. Wysokość do attyki 5,70 m. Wiata będzie oświetlona. Kolorystyka obiektu zgodnie ze standardami identyfikacji wizualnej firmy LOTOS.

Konstrukcja obiektu:

- fundamenty żelbetowe

- słup z profilu spawanego zamkniętego

- stalowa konstrukcja dachu

Zajęcie terenu i parametry wiaty:

- powierzchnia całkowita 			33,80	m2,

- kubatura 					1 898,1 m3,

- wysokość obiektu do kalenicy i attyki		5,7 	m.

- wysokość obiektu w świetle konstrukcji	5,0 	m.

Słupy wiaty z zamkniętych profili spawanych zostaną wyposażone w osłony odbojowe z rur stalowych, wg standardów LOTOS. Wysepki pod wiatą obramowane zostaną blachą kwasoodporną zaokrągloną na styku z nawierzchnią. Pod wiatą przewiduje się nawierzchnię szczelną z odprowadzeniem wody do separatora osadu i olejów. Z powierzchni dachów woda deszczowa odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. Zadaszenie chronione jest od skutków wyładowań atmosferycznych poprzez instalację odgromową. Wysepki i stanowiska obsługowe są rozmieszczone w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.

### 4. Obiekt restauracji

Obiekt restauracji McDonald’s typu McDrive, jest niepodpiwniczony, parterowy. Będzie pełnić w kompleksie stacji funkcję gastronomiczną. Budynek o zwartej bryle opartej na rzucie wielokąta. Na obiekcie znajdą się świetlne elementy reklamowe.

Zajęcie terenu i parametry:

- powierzchnia całkowita 				425 m2,

- powierzchnia urzytkowa				368 m2,

- powierzchnia zabudowy				426 m2,

- kubatura						1 831 m3,

- wysokość obiektu 					4,32 m,

- maksymalna wysokość elementów budynku	7.10 m,

Obiekt restauracji będzie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja wod-kan i c.o

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacja p.poż ( hydrantowa )

- instalacja elektryczna

- instalacja telefoniczna

- śieć internetowa

- instalacja p.poż

- instalacja sygnalizacji pożaru w części restauracyjnej i kuchni

- instalacja odgromowa

Konstrukcja budynku jest mieszana, murowana i stalowa. Belki stalowe spoczywają na słupach stalowych  i ścianach murowanych. Słupy będą połączone przegubowo ze stopami fundamentowymi żelbetowymi. Obciążenie z połaci dachu przekazywane będzie poprzez blachę trapezową na belki stalowe. Blacha trapezowa mocowana będzie do belki w każdej fałdzie. Stopy fundamentowe żelbetowe stanowić będą fundament konstrukcji stalowej, natomiast ściany murowane będą posadowione na ławach fundamentowych.

### 5. Mała architektura

Projektuje się elementy małej architektury tj. ławki, śmietniki, lampy, formą architektoniczną nawiązujące do istniejących. Na terenie MOP przewiduje się:

- 8 sześcioosobowych zadaszonych zestawów ławek ze stolikiem. Kosze na śmieci przy każdym zestawie stolików,

- zestaw pojemników do segregowania śmieci,

- ogrodzony  plac zabaw dla dzieci z ławką na terenie placu zabaw,

- 1 budkę telefoniczną lub aparat na ścianie budynku, dodatkowo dostosowaną do użytku przez niepełnosprawnych,

### 6. Infrastruktura i urządzenia pomocnicze

Dla realizacji inwestycji niezbędne jest:

- doprowadzenie wody zimnej do budynku autostradowej stacji paliw,

- doprowadzenie wody zimnej do budynku restauracji,

- odprowadzenie ścieków bytowych do wewnętrznej kanalizacji MOP, poprzez przepompownie ścieków sanitarnych i biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków,

- odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez osadnik i separator ropopochodnych,

W zakresie zaopatrzenia w wodę zaprojektowano podłączenie do istniejącego wodociągu, zgodnie z warunkami przyłączenia i zapewnieniem dostawy wody. Odprowadzenia ścieków bytowych projektuje się wewnętrzną kanalizację poprzez przepompownie i oczyszczalnie ścieków. Na odrębnej kanalizacji deszczowej projektuje się zabudować separatory.

Na terenie Inwestora zostanie w projekcie przyłącza wodociągowego zaprojektowana studnia wodomierzowa. Dalej ze studni wodomierzowej instalacja wewnętrzna wodociągowa doprowadzona zostanie do budynku pawilonu stacji paliw i budynku restauracji.

Przepompownia ścieków sanitarnych będzie stanowiła urządzenie, w skład, którego wejdzie:

- prefabrykowany zbiornik wykonany z polimerobetonu o pojemności około 6,3 m3,

- pompa zatapialna GRUNDFOS o wydajności 11 dm3/s i wysokości podnoszenia 4,0 m,

- układ hydrauliczny wylotowy DN 100, rurociąg i armatura,

- wyposażenie,

- automatyczny układ sterowniczy,

Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków o wydajności 50 m3/dobę będzie oczyszczała ścieki wynikające z funkcjonowania MOP. Zainstalowana zostanie na wydzielonym, ogrodzonym terenie, gdzie będą się znajdować 3 podziemne zbiorniki żelbetowe wyposażone we włazy, kanał wentylacyjny i szafę zasilająco – sterującą.

Ponadto dla potrzeb monitoringu wód podziemnych i gleb projektuje się wykonanie piezometrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami

##### III	Oddziaływanie na środowisko

Planowana inwestycja nie będzie związana z realizacją procesów produkcyjnych, a jedynie z usługami. Ze względu na oddziaływanie na środowisko, najbardziej istotna jest stacja paliw z całą infrastrukturą, chociaż MOP kategorii II stanowi cały złożony zespół funkcjonalny, zapewniający zaspokojenie potrzeb podróżujących. Podstawową technologią realizowaną w stacjach paliw jest sprzedaż benzyn, oleju napędowego i paliwa gazowego. Na analizowanym terenie po realizacji inwestycji realizowane będą również usługi handlowe – sklep stacji paliw, gastronomiczne – restauracja McDonald’s, a także zapewniona zostanie możliwość pompowania kół i odkurzania wnętrz samochodowych – kompresor i odkurzacz.

Stacja pracować będzie w trybie całodobowym. Personel obsługujący pawilon sklepowy i stacje paliw w ogólnej liczbie 12 osób pracuje w systemie zmianowym. Charakter pracy stacji, ciągły, 24 h/24 h.

Wiata będzie obiektem wolnostojącym połączonym z pawilonem sklepu zadaszeniem (w rejonie wejścia głównego). Wiata stanowić będzie zadaszenie nad dystrybutorami i stanowiskami tankowania paliwa do samochodów. Nalewanie paliwa z dystrybutorów pod wiatą odbywać się będzie samoobsługowo. Tankowania gazu płynnego dokonuje obsługa stacji.

Paliwa dostarczane będą autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. Autocysterny do transportu benzyn będą wyposażone w instalacje do odprowadzenia oparów ze zbiorników magazynowych stacji.

Przyjmowanie paliw z autocysterny do podziemnych zbiorników magazynowych odbywać się będzie grawitacyjnie, poprzez rury zlewne elastyczne dwuściankowe z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej i studzienki zlewowe prefabrykowane z armaturą zamykającą i króćcami powrotu oparów, Instalacja będzie zaprojektowana w sposób umożliwiający hermetyczny rozładunek autocystern.

Do magazynowania paliw projektuje się zbiorniki stalowe, podziemne, dzielone, dwupłaszczowe, podjezdniowe, o budowie wzmocnionej, do przechowywania produktów naftowych I i II klasy niebezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczone antykorozyjnie. Pojemność każdego zbiornika – 60 m3. Szczelność zbiorników kontrolowana będzie w sposób ciągły z zastosowaniem tzw. suchej metody sygnalizacji przecieków.

Niezależnie od kontroli szczelności wszystkich zbiorników, stacja będzie wyposażona w piezometryczny monitoring gleby i wód gruntowych.

Magazynowanie gazu propan – butan – przewiduje się jeden zbiornik podziemny o poj. 20 m3, przy czym maksymalny stopień napełnienia każdego zbiornika wynosi 85%.

Oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne:

Odprowadzane wody deszczowe z odwodnienia istniejących i projektowanych terenów utwardzonych MOP poprzez system kanalizacji i urządzenia podczyszczające odpowiadać będą pod względem jakościowym wymaganiom określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984), albowiem zawartość zawiesin w wodach deszczowych nie będzie przekraczała 100 mg/l, a zawartość węglowodorów ropopochodnych – nie przekroczy 15 mg/l.

Rozwiązania zabezpieczające przed zanieczyszczeniem wód:

W stanie istniejącym na terenie MOP wykonana jest kanalizacja sanitarna dla istniejącego obiektu sanitariatów i deszczowa. Kanalizacja sanitarna kierowana jest do zbiornika bezodpływowego, natomiast wody opadowe odprowadzane są przez separator substancji ropopochodnych do cieku. Na stanowisku postojowym dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne wykonano osadnik zawiesiny z kręgów betonowych o pojemności 3,0 m3 oraz separator substancji ropopochodnych. Na wypadek zdarzenia losowego wykony jest zbiornik bezodpływowy na substancje niebezpieczne o pojemności 5,0 m3. Całość ścieków deszczowych odprowadzana będzie przez urządzenia podczyszczające zlokalizowane na terenie MOP: separator substancji ropopochodnych, dalej ścieki kierowane będą do zbiornika retencyjno – oczyszczającego na terenie sąsiedniego, wschodniego MOP, oraz poza MOP separator zintegrowany z piaskownikiem. Osady wytrącone z zawiesin mineralnych i oleje oraz produkty ropopochodne, które stanowią odpad odbierane będą przez uprawnioną, specjalistyczną firmę zewnętrzna.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje się wykonanie dla stacji paliw i budynku restauracji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a dla restauracji również kanalizacji technologicznej, wyposażonej w zewnętrzny separator tłuszczu STC 4/600. Kanalizacja sanitarna budynków będzie odprowadzać ścieki z przyborów sanitarnych (umywalek, kratek w wc, spłuczek, natrysków, pisuarów, zlewu w pomieszczeniu technicznym, kratki w pomieszczeniu technicznym, natomiast kanalizacja technologiczna z restauracji będzie odprowadzała ścieki z urządzeń technologicznych (zlewów i kratek kuchennych, pralek koryta do mycia mopów, kratki i zlewu w pomieszczeniu porządkowym i w pomieszczeniu kompaktora). Ścieki będą podczyszczane w zewnętrznym, przystosowanym do tych funkcji separatorze tłuszczu.

Dla ochrony środowiska gruntowo – wodnego cała sieć kanalizacyjne wykonana zostanie w sposób szczelny eliminujący możliwość wydostania się zanieczyszczeń. Ścieki socjalno – bytowe kierowane będą do planowanej do zainstalowania przepompowni ścieków,

Kolejnym urządzeniem będzie biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków o wydajności 50 m3/dobę. Zainstalowana zostanie na wydzielonym, ogrodzonym terenie, gdzie będą się znajdować 3 podziemne zbiorniki żelbetowe wyposażone we włazy, kanał wentylacyjny i szafę zasilająco – sterującą. Oczyszczanie ścieków realizowane będzie w zbiornikach, z których pierwszy, retencyjny o objętości 31,2 m3, drugi to bioreaktor o objętości 58,8 m3, a trzeci to zbiornik stabilizacji osadu o objętości 11,7 m3. Będzie to oczyszczalnia typu biologicznego oparta na metodzie osadu czynnego, która polega na napowietrzaniu ścieków z charakterystycznym zespołem drobnoustrojów tzw. osadem czynnym. Bioreaktor pracuje w technologii SB, to znaczy sekwencyjnego biologicznego reaktora, w którym zachodzą kolejno fazy procesu oczyszczania, cykliczne napowietrzanie i sedymentacja. Całość procesu nadzorowana jest przez sterownik mikroprocesorowy, który zaprogramowany jest według schematu dobranego podczas rozruchu.

Ścieki deszczowe z dachów ujmowane będą przez wpusty dachowe, natomiast z terenów utwardzonych, dróg manewrowych i terenu stacji przez wpusty uliczne włączone do kanalizacji podziemnej, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.

Dla uniknięcia przedostania się do środowiska paliw, zbiorniki dwupłaszczowe wyposażone zostaną w monitoring przestrzeni międzypłaszczowej suchy z wykorzystaniem czujników PetroVend dla systemu Site Sentinel II. Również rury zlewowe, elastyczne, dwuściankowe FLEXWELL firmy BRUGG będą wyposażone w czujniki monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej. Rura zlewowa w płaszczu zbiornika zakończona kołnierzem będzie posiadać zamontowany zawór przeciw przepełnieniowy OPW oraz tłumik hydrauliczny.

Analiza wpływu na stan aerosanitarny:

W świetle przedstawionych w raporcie danych i załączonych wydruków komputerowych, stwierdza się, że na granicy terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny dopuszczalne poziomy stężeń i poziomy odniesienia nie są przekroczone, a tym samym, instalacja spełnia wymagania przepisów w zakresie standardów jakości powietrza.

Dla ochrony powietrza zostaną zastosowane proekologiczne rozwiązania techniczne i specjalistyczne urządzenia do redukcji oparów przechodzących do powietrza o skuteczność redukcji:

- rozwiązania określane jako „pętla gazowa” zbiornik – autocysterna 	99,9 %;

- rozwiązania odmierzaczy i nalewaków przy dystrybucji paliw 		99,0 %;

Zakres oddziaływania akustycznego:

W odniesieniu do oddziaływania akustycznego MOP, biorąc pod uwagę sąsiedztwo autostrady, można stwierdzić, że hałas ze źródeł dźwięku zainstalowanych na budynkach pawilonu sklepowego stacji paliw i na budynku restauracji, a także ruch samochodów po terenie MOP nie będzie wyróżnialny z hałasu emitowanego przez ruch autostradowy. Należy zaznaczyć, że w otoczeniu nie występują tereny chronione przed hałasem. Z raportu wynika iż:

- inwestycja lokalizowana jest przy autostradzie A4, która stanowi dominujące źródło hałasu kształtujące istniejący klimat akustyczny rejonu;

- w potencjalnym zasięgu oddziaływania źródeł, uwzględniając interferencyjny charakter fal dźwiękowych, nie występują tereny chronione przed hałasem;

- z obliczeń wynika, że hałas z MOP o poziomie znaczącym nie wykracza poza teren inwestycji i nie będzie wyróżnialny z hałasu emitowanego przez ruch na autostradzie;

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów:

Odpady komunalne będą stanowiły największą grupę wytwarzanych odpadów, co wynika z zatrudnienia pracowników i głównie z obsługi podróżnych. Planowana jest selektywna zbiórka odpadów poprzez ustawienie na terenie MOP opisanych pojemników.

Elementy przyrodnicze objęte potencjalnym oddziaływaniem inwestycji:

Bezpośrednie otoczenie stanowi kompleks leśny, grunty rolne w części nieużytki wynikające z zaniechania prowadzenia gospodarki rolnej, pastwiska i łąki. Strona wschodnia zajęta jest przez pas autostrady A4, za którą zlokalizowany jest MOP II Kozłów, również przeznaczony do podobnego zagospodarowania w ramach odrębnej inwestycji. Brak jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów przeznaczonych pod taką zabudowę oraz terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych.

Obszary sieci NATURA 2000:

W zasięgu potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji, a także w odległościach większych obszary i chronione elementy przyrodnicze nie występują.

Oddziaływanie transgraniczne jest wykluczone, z uwagi na lokalizację inwestycji w odległość instalacji od granicy południowej Państwa wynosi około 45 km.

Projektowane rozwiązania techniczne i technologiczne szczególnie w przypadku autostradowej stacji paliw, ale również w innych obiektach zagospodarowania MOP, są rozwiązaniami nowoczesnymi i spełniającymi wszystkie standardy dla tego typu obiektów i najlepsze dostępne techniki. Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko można stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne spełnia standardy jakości środowiska i nie będzie stanowiło dla niego uciążliwości, a jednocześnie pozwoli na prowadzenie profesjonalnej, zgodnej z kanonami pełnej obsługi podróżujących autostradą A4.