CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Lista urządzeń oraz ich lokalizacja:

| l.p. | Nazwa urządzenia | Miejsce lokalizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy Q=1000 kg, 5 przystanków, nr fab. 743/0/97 | Szpital Ustka |
| 2 | Dźwig osobowy Q=1000 kg, 4 przystanki, nr fab. 744/0/97 | Szpital Ustka, |
| 3 | Dźwig towarowy Q=100 kg, 2 przystanki, nr fab. 59594 | Szpital Ustka, kuchnia |
| 4 | Dźwig towarowy Q=100 kg, 2 przystanki, nr fab. 59595 | Szpital Ustka, kuchnia |
| 5 | Dźwig osobowy Q=1000 kg, hydraul., 2 przystanki nr fab. P987738 | Szpital Hubalczyków, pralnia |
| 6 | Dźwig osobowy Q=1000 kg, hydraul, 2 przystanki, nr fab. P99H0075 | Szpital Hubalczyków, pralnia |
| 7 | Dźwig osobowy Q=1000 kg, hydraul, 2 przystanki, nr fab. P99H0077 | Szpital Hubalczyków, pralnia |
| 8 | Dźwig osobowy Q=1000 kg, hydraul, 2 przystanki, nr fab. P99H0074 | Szpital Hubalczyków, pralnia |
| 9 | Dźwig osobowy Q=800 kg, hyrdaul., 2 przystanki, nr fab. P99H0076 | Szpital Hubalczyków, budynek, kuchnia |
| 10 | Dźwig osobowy Q=800 kg, hydraul., 2 przystanki, nr fab. P99H0078 | Szpital Hubalczyków, kuchnia |
| 11 | Dźwig osobowy Q=630 kg, hydraul., 2 przystanki, nr fab. P99H0079 | Szpital Hubalczyków, budynek, kuchnia |
| 12 | Dźwig osobowy Q=1700 kg, 4 przystanki nr fab. PO7E0761 | Hubalczyków, budynek C |
| 13 | Dźwig osobowy Q=1700 kg, 4 przystanki nr fab. PO7E0762 | Hubalczyków, budynek C |
| 14 | Dźwig osobowy Q=1650 kg, 4 przystanki nr fab. PO8E0916 | Hubalczyków, budynek D |
| 15 | Dźwig osobowy Q=1650 kg, 4 przystanki nr fab. PO8E0860 | Hubalczyków, budynek B |
| 16 | Dźwig osobowy Q=1650 kg, 4 przystanki nr fab. PO8E0861 | Hubalczyków, budynek B |
| 17 | Dźwig towarowy Q=300 kg, 2 przystanki nr fab. 205099 | Hubalczyków, budynek B |
| 18 | Dźwig towarowy Q=300 kg, 2 przystanki nr fab. 205100 | Hubalczyków, budynek B |
| 19 | Dźwig osobowy Q=1600 kg, 9 przystanków nr fab. PO6E0576 | Hubalczyków, budynek E |
| 20 | Dźwig osobowy Q=1600 kg, 9 przystanków nr fab. PO6E0577 | Hubalczyków, budynek E |
| 21 | Dźwig osobowy Q=1600 kg, 9 przystanków nr fab. PO6E0578 | Hubalczyków, budynek E |
| 22 | Dźwig osobowy Q=1600 kg, 9 przystanków nr fab. PO6E0579 | Hubalczyków, budynek E |
| 23 | Dźwig osobowy Q=1600 kg, 9 przystanków nr fab. PO6E0580 | Hubalczyków, budynek E |
| 24 | Podest ruchomy AML |  |

Zakres przeglądów konserwacyjnych dźwigów

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury przekaźnikowo – stycznikowej

- sprawdzanie czy luzownik  pewnie otwiera szczęki hamulcowe, regulacja oraz wymiana zużytych okładzin

- wyłączyć wyłącznik główny-sprawdzenie działania

- sprawdzanie stanów obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń;

- skontrolowanie wartości wyłącznika nadmiarowego;

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa;

- sprawdzanie stanu styków styczników i przekaźników, oczyszczanie i regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzanie działania łącznika ograniczenia prędkości, oczyszczenie i regulacja oraz wymiana uszkodzonego

- sprawdzanie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości;

- sprawdzanie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego;

- sprawdzanie pracy i regulacja układu hamulcowego;

- sprawdzanie luzu poosiowego ślimaka;

- sprawdzanie stanu oleju w reduktorze oraz czy nie występują przecieki oraz uzupełnienie oleju

- sprawdzanie stanu cieplnego reduktora i silnika;

- wymiana uszkodzonych gum sprzęgłowych

- sprawdzanie stanu baterii dzwonka alarmowego i telefonu oraz wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzanie stanu prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagowych oraz ich luzów w prowadnicach, oczyszczenie regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzenie stanu prowadnic, smarowanie, szlifowanie uszkodzeń po zadziałaniu chwytaczy

- sprawdzanie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze;

- sprawdzanie zamocowania linki ogranicznika prędkości;

- sprawdzanie stanu aparatu chwytnego – sprawdzenie dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytnego;

- sprawdzanie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin;

- sprawdzanie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych i piętrowych oraz wymiana uszkodzonych

- sprawdzanie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej wyłącznika zatrzymania oraz ich oczyszczenie i nasmarowanie oraz wymiana uszkodzonych

- sprawdzanie działania wyłącznika krańcowego na kabinie oraz wymiana uszkodzonego

- sprawdzanie działania kasety jazd kontrolnych oczyszczenie regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzanie prawidłowej pracy silnika oraz wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych, oczyszczenie regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzanie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach;

- sprawdzanie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji;

- sprawdzanie działania łączników pełnego obciążenia i przeciążenia-wymiana uszkodzonych

- sprawdzanie działania i oczyszczanie łączników drzwi kabinowych;

- sprawdzanie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej;

- sprawdzanie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, lustro, instrukcja ekspozycji;

- sprawdzanie drzwi przystankowych: nacisku linek, łącznika i rygla mechanicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika, działania ryglowania i zamków mechanicznych, działania ryglowania i łączników,   smarowanie, sposób ręcznego odryglowania, usunięcie usterek oraz wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzanie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów;

- sprawdzanie działania wyłączników końcowych i krańcowych , wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzanie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej;

- sprawdzanie działania wyłącznika dźwigu;

- sprawdzanie wydłużenia linek obciążeń, regulacja

- sprawdzanie działania łącznika sterowania (STOP)

Wykaz materiałów będących w cenie za konserwację

- żarówki sygnalizacyjne;

- dzwonki alarmowe;

- gniazda i główki bezpiecznikowe;

- soczewki kaset i przyciski;

- przekładki gumowe suwaków;

- suwaki drzwi

- oleje do uzupełnienia poziomów;

- smary do uzupełnienia;

- gumy sprzęgłowe

- spirytus techniczny;

- taśma izolacyjna;

- śruby i nakrętki maszynowe;

- zawleczki;

- podkładki płaskie i sprężynujące;

- czyściło;

- płótno ścierne;

- stop lutowniczy

- cewki luzowników

- styczniki

- czujniki zaniku fazy

- styki pomocnicze styczników

- impulsatory magnetyczne ILSA

- rolki drzwi

- suwaki kabiny

- suwaki kabiny –górne

- czujniki indukcyjne NO

- płytki sterownika KP-25

- płytka sterownika BG18C

- sprężyny drzwi

- linki napędu drzwi.

- sprężyny drzwi szybowych

- koło pasowe napędu drzwi

- paski wielorowkowe napędu drzwi

- kontakty i przeciwkontakty drzwi

- przyciski kaset wezwań

- okładziny szczęk luzownika

- przekaźniki

Ponadto w zakres czynności wykonawcy wchodzi:

- powiadomienie Zleceniodawcy o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, zwłaszcza, gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia;

- reprezentowanie Zleceniodawcy podczas przeprowadzanych kontroli przez Inspektora Dozoru Technicznego, ppoż.  itp.

- przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacji dźwigu oraz przygotowanie dźwigów do kontroli

- wyprzedzające informowanie Użytkownika/Zleceniodawcy o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczności wykonywania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne, przeciwpożarowe dźwigu;

- przeszkolenie wskazanych przez Zleceniodawcę osób w zakresie uwalniania uwięzionych 
w nieruchomej kabinie dźwigu osób;

- dopilnowanie bezpiecznej eksploatacji dźwigu przez Użytkownika, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego, o czym    winien niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę;

- prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie w nim każdorazowo przeprowadzanych konserwacji;

- zawiadomienie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT;

- uzupełnienia   zdewastowanych lub ukradzionych instrukcji obsługi i/lub napisów informacyjno – ostrzegawczych;

- uwalnianie ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu;

- przeglądy i konserwacje należy przeprowadzać raz na 30 dni i potwierdzić wpisem w książce konserwacji;

- wykonywanie pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej dźwigów w terminie określonym przepisami Dozoru Technicznego;

- W przypadku stwierdzenia przez konserwatora w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy – uszkodzenia dźwigu spowodowanego wadliwą eksploatacją lub dewastacją itp. koszty dojazdu, pobytu konserwatora i użytych materiałów będą rozliczone na zasadzie odrębnego zlecenia. Awarie usuwane będą niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia [w terminie nie dłuższym niż 1 godzina].

Prace konserwacyjne nie obejmują:

- dokonywania napraw wykraczających swym zakresem poza bieżącą konserwację;

- pozostałych napraw i remontów dźwigowych przewidzianych przepisami UDT.

Ustawa o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 21 grudnia 2000 roku z późn. zmian.

Wykonawca winien podać koszt konserwacji wraz z kosztami dojazdu.

Wykonawca winien podać cenę za wykonanie konserwacji dla poszczególnych dźwigów objętych zamówieniem.

Cena jednostkowa za konserwację podana w wycenie ofertowej obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

Powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym [Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.] oraz świadectwo kwalifikacyjne E i D eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku [Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.]