Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

- Stałej usłudze wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych podlegać będą niżej wymienione urządzenia znajdujące się w następujących obiektach Zamawiającego:

- w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16, 00-564 Warszawa:

- Agregat prądotwórczy P90 wraz z układem SZR;

- Zasilacz UPS DP340E z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia;

- Dwa zasilacze UPS-y SL40KH pracujące w systemie równoległym 
z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzeń;

- w obiekcie przy ul Taborowej 33, 02-699 Warszawa:

- Agregat prądotwórczy Hercules D/VP 400P;

- Zasilacz UPS -  EcoPower z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia;

- w ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy:

- Agregat EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli

- Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia

- w ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria:

- Agregat EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli

- Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia

- w ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża:

- Zasilacz UPS – APC – SMART-UPS SURT2000RMXLI 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia

- Zasilacz UPS – Ares 3000 – model FTP 3000-01 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia

- w ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska:

- Zasilacz UPS – APC – SMART VT – 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania raz w miesiącu okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;

- Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym, z 3-dniowym wyprzedzeniem, terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych dla każdej lokalizacji, przy czym mogą one odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

- Po każdorazowym wykonaniu przeglądu konserwacyjnego urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół, na którym przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi wykonanie usługi. Wzory protokołów z wykonania przeglądu konserwacyjnego stanowią Załączniki nr 2a i 2b do Istotnych postanowień umowy.

- Wykonawca w czasie ciągłym (24h/365dni) zobowiązany będzie do zapewnienia wykwalifikowanego personelu technicznego do naprawy nieprawidłowości pracy urządzeń zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie podjąć wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania i nieprzerwanej pracy urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonywania usług serwisu i napraw urządzeń objętych zamówieniem zgodnie z wskazanym w ofercie czasem reakcji.

- Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 24 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii przez Wykonawcę, chyba że usuniecie awarii jest niemożliwe i niezawinione przez Wykonawcę – np. z braku dostępności specjalistycznych części zamiennych, wymagających zamówienia ich 
u zewnętrznych dostawców, w takich przypadkach czas usunięcia awarii może ulec przesunięciu. Wykonawca dołoży wszelkich możliwych starań aby do minimum skrócić ten czas oraz na bieżąco będzie informował o wszystkich okolicznościach Zamawiającego.

- Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z usunięciem awarii, Wykonawca sporządzi 
w dwóch egzemplarzach raport serwisowy, który zostanie zatwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w celu potwierdzenia wykonania prac serwisowych oraz przyjęcia urządzeń do dalszej eksploatacji. Wzory raportu serwisowego stanowią Załączniki nr 3a i 3b do umowy.

- Wykonawca po wykonaniu serwisu i naprawy dokona stosownego wpisu w książce serwisowej urządzenia jeżeli taka książka jest aktualnie prowadzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli pracownikom Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji dotyczących eksploatacji urządzeń po wykonaniu serwisu i naprawy.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii, wymiany baterii lub wymiany materiałów eksploatacyjnych po pisemnym przedstawieniu przewidywanych kosztów naprawy 
i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione części zamienne we wszystkich serwisowanych urządzeniach zgodnie z wskazanym ofercie okresem gwarancji.

- W przypadku wykonywania napraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres prac naprawczych wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzeń systemu oraz do wymiany niesprawnych podzespołów po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionych na piśmie przewidywanych kosztów naprawy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie obejmowało w szczególności gotowość serwisową, wykonanie raz w miesiącu okresowego przeglądu konserwacyjnego urządzeń, koszty zdiagnozowania awarii, koszty dojazdu oraz robocizny poniesione z tytułu usunięcia awarii.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie obejmuje kosztu części zamiennych użytych do usunięcia awarii, baterii oraz kosztów transportu baterii w przypadku ich wymiany, kosztów materiałów eksploatacyjnych wymienianych w czasie wykonywania okresowych  przeglądów konserwacyjnych.

- Koszty materiałów zużytych do napraw będzie pokrywał Zamawiający. Podstawą do zapłaty za dodatkowe materiały jest dołączona do faktury za przedmiotową usługę, kserokopia faktury za zakup materiałów, potwierdzona przez Zamawiającego jako zgodna z oryginałem.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), co najmniej 3 osób, wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, w wymiarze czasu pracy minimum 0,5 etatu.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienie. Zamawiający uprawniony jest do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 5 dni roboczych raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób realizujących zamówienie oraz zanonimizowanych zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia ww. osób na podstawie umów o pracę  za ostatni okres rozliczeniowy.

- Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienie, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych opisanych 
w § 7 ust. 4 umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca będzie posiadał aktualną polisę OC, która będzie zabezpieczeniem wykonywanych czynności związanych z realizacją zamówienia.

- W ramach przeglądów konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poniżej wymienionych czynności:

- Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego przeglądu zasilaczy UPS:

- kontrola warunków pracy zasilacza i wyposażenia dodatkowego (wartość obciążenia, napięcia zasilające, temperatura w pomieszczeniu zasilacza, akumulatorów itd.);

- odkurzenie wnętrza zasilacza, transformatorów separacyjnych i filtrów;

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza;

- kontrola ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych (wraz ze stanem zacisków przewodów zasilających na listwie zasilacza lub łącznika bypass);

- wzrokowa kontrola izolacji głównych torów prądowych;

- sprawdzenie stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych;

- kontrola parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów wejściowych, wyjściowych oraz akumulatorów);

- usunięcie ewentualnych usterek i wymiana niesprawnych podzespołów, (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ofertę kosztorysową i uzyskać jego akceptację na wymianę podzespołów);

- sprawdzenie, czy autonomia urządzenia UPS wystarcza na 5 minut potrzebnych na poprawne zamknięcie systemów informatycznych;

- kontrola autonomii (symulacja zaniku napięcia zasilającego – praca 
z akumulatorów przy obciążeniu użytkownika przez czas określony dla obciążenia znamionowego);

- sprawdzenie i ewentualna regulacja parametrów zasilacza za pomocą oprogramowania serwisowego;

- kontrola działania wyposażenia dodatkowego (paneli monitorujących, wyłączników przeciwpożarowych, łącznika bypass-u zewnętrznego, transformatorów separacyjnych.

- kontrola działania kart komunikacyjnych z komputerem serwisowym (bez sieci logicznej użytkownika);

- kontrola temperatury panującej pomieszczeniu, w którym eksploatowany jest UPS 
i baterie. Temperatura ma istotny wpływ na pracę urządzenia, czas życia wielu podzespołów wewnętrznych (np. kondensatorów elektrolitycznych) oraz (najbardziej) baterii akumulatorów;

- sprawdzenie stanu zapylenia (poziom oraz rodzaj);

- sprawdzenie stanu ogólnego pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie;

- kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Przez słowo zewnętrznych należy rozumieć połączenia dostępne z zewnątrz UPS, tzn: listwy zaciskowe UPS, połączenia baterii zewnętrznych (jeżeli taki zestaw jest eksploatowany), połączenia z zewnętrznym obejściem serwisowym. W celu naprawy lub pewnych korekt połączeń układu zewnętrznego obejścia serwisowego może wystąpić konieczność odłączenia zasilania tego układu, a więc odłączenia zasilania sieci chronionej na czas wykonywania naprawy/korekty;

- pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych);

- po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi  protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego (zał. nr 2b do Istotnych postanowień umowy) w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten będzie zawierał wskazanie daty i godziny wykonania przeglądu, aktualne informacje o stanie technicznym urządzenia, jego warunkach eksploatacyjnych, ewidencji dokonanych czynności oraz uwagi i zalecenia eksploatacyjne skierowane do służb technicznych Zamawiającego.

- Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego agregatów prądotwórczych:

- wymiana oleju,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana/czyszczenie filtra powietrza,

- wymiana filtra wody,

- wymiana cieczy chłodzącej,

- kontrola/wymiana paska,

- kontrola progu zamarzania płynu,

- kontrola wibroizolatorów,

- kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki,

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,

- kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej,

- kontrola wentylacji i odprowadzenia spalin,

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,

- uruchomienie w trybie ręcznym,

- uruchomienie w trybie automatycznym,

- czyszczenie zespołu prądotwórczego,

- po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego (zał. nr 2a do Istotnych postanowień umowy) w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten będzie zawierał wskazanie daty i godziny wykonania przeglądu, aktualne informacje o stanie technicznym urządzenia, jego warunkach eksploatacyjnych, ewidencji dokonanych czynności oraz uwagi i zalecenia eksploatacyjne skierowane do służb technicznych Zamawiającego.