Załącznik nr 1 do SIWZ

(załącznik nr 1 do umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

- Stałej usłudze wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych podlegać będą niżej wymienione urządzenia znajdujące się w następujących obiektach Zamawiającego:

1)	Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa:

a)	Agregat prądotwórczy P90 wraz z układem SZR numer inwentarzowy 
– 011-001614;

b)	Zasilacz UPS DP340E z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia, numer inwentarzowy 211-001282

c)	Dwa zasilacze UPS SL40KH pracujące w systemie równoległym z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzeń 211-001749 oraz 211-001750;

2)	Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa:

a)	Agregat prądotwórczy Hercules D/VP 400P – numer inwentarzowy – 111-002439

b)	Zasilacz UPS – EcoPower z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – numer inwentarzowy 111-002440

c)	Zasilacz UPS – EcoPower z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – numer inwentarzowy 111-002441

d)	Zasilacz UPS – ABB Conceptpower DPA 3x40KVA z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – 211-003902

3)	Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy:

a)	Agregat prądotwórczy EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli – numer inwentarzowy – 311-002383,

b)	Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia;

c)	Ares RT 3KVA - z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – numer inwentarzowy – 411-002467

4)	Ośrodek dla Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria:

a)	Agregat prądotwórczy EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli numer inwentarzowy -  411-002390,

b)	Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – numer inwentarzowy 311-002486;

c)	Zasilacz ARES RT 3KVA z wykorzystaniem monitoringu pracy urządzenia – model RAU3000DRTLA nr inwentarzowy 411-002467.

5)	Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża:

a)	Zasilacz UPS – APC – SMART-UPS SURT2000RMXLI 1 szt z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia nr seryjny JS0729013882 nr inwentarzowy – 513-001393.

b)	Zasilacz UPS – Ares 3000 – model FTP 3000-01 1 szt z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – nr seryjny 08301500000036.

6)	Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska:

a)	Zasilacz UPS APC – model Smart VT  – 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – numer inwentarzowy 211-003700.

b)	Zasilacz UPS POWER SA 10-40 KVA – 1 szt. Z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia – nr inwentarzowy 611-002566,

c)	Agregat Prądotwórczy Hercules D VP 200P – nr inwentarzowy 611-002533.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania raz w miesiącu okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;

- Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym, z 3-dniowym wyprzedzeniem, terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych dla każdej lokalizacji, przy czym mogą one odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

- Po każdorazowym wykonaniu przeglądu konserwacyjnego urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół, na którym przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi wykonanie usługi. Wzory protokołów z wykonania przeglądu konserwacyjnego stanowią Załączniki nr 2a i 2b do umowy.

- Wykonawca w czasie ciągłym (24h/7 dni w tygodniu/365dni w roku) w okresie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do zapewnienia wykwalifikowanego personelu technicznego do naprawy nieprawidłowości pracy urządzeń lub usunięcia ewentualnych awarii - zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie podjąć wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania i nieprzerwanej pracy urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonywania usług serwisu i napraw urządzeń objętych zamówieniem zgodnie z wskazanym w ofercie czasem reakcji.

- Usunięcie awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzeń nastąpi w ciągu 24 godzin od przystąpienia do prac przez Wykonawcę, chyba że wykonanie usługi jest niemożliwe w ciągu 24 godzin i nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w szczególności z powodu braku dostępności specjalistycznych części zamiennych. W takich przypadkach czas usunięcia awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzeń może ulec przesunięciu po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym, w tym uzgodnieniu nowego terminu na usunięcie awarii lub nieprawidłowości. Wykonawca dołoży wszelkich możliwych starań aby do minimum skrócić czas na usunięcie awarii lub nieprawidłowości oraz na bieżąco będzie informował Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających wpływ na dochowanie uzgodnionego terminu.

- Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z usunięciem awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzeń, Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach raport serwisowy, który zostanie zatwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w celu potwierdzenia wykonania prac serwisowych oraz przyjęcia urządzeń do dalszej eksploatacji. Wzory raportu serwisowego stanowią Załączniki nr 3a i 3b do umowy.

- Wykonawca po wykonaniu serwisu i naprawy dokona stosownego wpisu w książce serwisowej urządzenia, jeżeli taka książka jest aktualnie prowadzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli pracownikom Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji dotyczących eksploatacji urządzeń po wykonaniu serwisu i naprawy.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii, wymiany baterii lub wymiany materiałów eksploatacyjnych po pisemnym przedstawieniu przewidywanych kosztów naprawy 
i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.

- Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane podzespoły oraz części zamienne we wszystkich serwisowanych urządzeniach zgodnie z wskazanym ofercie okresem gwarancji.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie obejmowało w szczególności gotowość serwisową, wykonanie raz w miesiącu okresowego przeglądu konserwacyjnego urządzeń, koszty zdiagnozowania awarii oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń koszty dojazdu oraz robocizny poniesione z tytułu usunięcia awarii oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie obejmuje kosztu części zamiennych użytych do usunięcia awarii oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń, baterii oraz kosztów transportu baterii w przypadku ich wymiany, kosztów materiałów eksploatacyjnych wymienianych w czasie wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych.

- Wykonawca będzie posiadał aktualną polisę OC, która będzie zabezpieczeniem wykonywanych czynności związanych z realizacją zamówienia.

- W ramach przeglądów konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poniżej wymienionych czynności:

- Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS:

- kontrola warunków pracy zasilacza i wyposażenia dodatkowego (wartość obciążenia, napięcia zasilające, temperatura w pomieszczeniu zasilacza, akumulatorów itd.);

- odkurzenie wnętrza zasilacza, transformatorów separacyjnych i filtrów;

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza;

- kontrola ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych (wraz ze stanem zacisków przewodów zasilających na listwie zasilacza lub łącznika bypass);

- wzrokowa kontrola izolacji głównych torów prądowych;

- sprawdzenie stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych;

- kontrola parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów wejściowych, wyjściowych oraz akumulatorów);

- usunięcie ewentualnych usterek i wymiana niesprawnych podzespołów, (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ofertę kosztorysową i uzyskać jego akceptację na wymianę podzespołów);

- sprawdzenie, czy autonomia urządzenia UPS wystarcza na 5 minut potrzebnych na poprawne zamknięcie systemów informatycznych;

- kontrola autonomii (symulacja zaniku napięcia zasilającego – praca z akumulatorów przy obciążeniu użytkownika przez czas określony dla obciążenia znamionowego);

- sprawdzenie i ewentualna regulacja parametrów zasilacza za pomocą oprogramowania serwisowego;

- kontrola działania wyposażenia dodatkowego (paneli monitorujących, wyłączników przeciwpożarowych, łącznika bypass-u zewnętrznego, transformatorów separacyjnych.

- kontrola działania kart komunikacyjnych z komputerem serwisowym (bez sieci logicznej użytkownika);

- kontrola temperatury panującej pomieszczeniu, w którym eksploatowany jest UPS 
i baterie. Temperatura ma istotny wpływ na pracę urządzenia, czas życia wielu podzespołów wewnętrznych (np. kondensatorów elektrolitycznych) oraz (najbardziej) baterii akumulatorów;

- sprawdzenie stanu zapylenia (poziom oraz rodzaj);

- sprawdzenie stanu ogólnego pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie;

- kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Przez słowo zewnętrznych należy rozumieć połączenia dostępne z zewnątrz UPS, tzn: listwy zaciskowe UPS, połączenia baterii zewnętrznych (jeżeli taki zestaw jest eksploatowany), połączenia z zewnętrznym obejściem serwisowym. W celu naprawy lub pewnych korekt połączeń układu zewnętrznego obejścia serwisowego może wystąpić konieczność odłączenia zasilania tego układu, a więc odłączenia zasilania sieci chronionej na czas wykonywania naprawy/korekty;

- pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych).

Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi  protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego (zał. nr 2b do Istotnych postanowień umowy) w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten będzie zawierał wskazanie daty i godziny wykonania przeglądu, aktualne informacje o stanie technicznym urządzenia, jego warunkach eksploatacyjnych, ewidencji dokonanych czynności oraz uwagi i zalecenia eksploatacyjne skierowane do służb technicznych Zamawiającego.

- Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego agregatów prądotwórczych:

- wykonywany 1 raz w miesiącu:

- kontrola/wymiana paska,

- kontrola progu zamarzania płynu,

- kontrola wibroizolatorów,

- kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki,

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,

- kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej,

- kontrola wentylacji i odprowadzenia spalin,

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,

- uruchomienie w trybie ręcznym,

- uruchomienie w trybie automatycznym,

- czyszczenie zespołu prądotwórczego.

- wykonywany zgodnie z zaleceniami producentów agregatów:

- wymiana oleju,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana/czyszczenie filtra powietrza,

- wymiana filtra wody,

- wymiana cieczy chłodzącej.

Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego (zał. nr 2a do Istotnych postanowień umowy) w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten będzie zawierał wskazanie daty i godziny wykonania przeglądu, aktualne informacje o stanie technicznym urządzenia, jego warunkach eksploatacyjnych, ewidencji dokonanych czynności oraz uwagi i zalecenia eksploatacyjne skierowane do służb technicznych Zamawiającego.

Zestawienie szczegółowych parametrów urządzeń objętych przedmiotem umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Załączniki:

- Zestawienie szczegółowych parametrów urządzeń objętych przedmiotem umowy.