Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Dostawa, montaż i uruchomienie Stacji uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizacji
--------------------------------------------------------------------------
Stacja powinna składać się z następujących elementów

1 Filtr wstępny o następujących parametrach :
- przepływ maksymalny 12,5 m3 ( +/- 5%)
- przepływ nominalny 8,5 m3 ( +/- 5%)
- wkład filtracyjny 150 mikron
- przyłącze 1 ¼ ‘’
- wymiary zewnętrzne ,

- wysokość 355 mm ( +/- 10 %)
- szerokość 230 mm ( +/- 10 % )

 -Filtr wyposażony w manometry na wejściu i wyjściu oraz zawór spustowy .

2 System dwukolumnowy do zmiękczania wody przystosowany do pracy ciągłej o następujących parametrach
- wydajność pojedynczej kolumny przy twardości 19 dH to 27,6 m3 między regeneracjami przy zmiękczaniu do 1 dH
- przepływ nominalny pojedynczej kolumny 7,7 m3/h (+/- 5%)
- przepływ maksymalny pojedynczej kolumny 8,5 m3/h (+/- 5%)
- ilość złoża 350 l (+/- 5%)
- podsypka 34 l (+/- 5%)
- system pracujący w trybie objętościowym sterowany elektronicznie z możliwością przeglądu historii pracy
- regeneracja solanką zbiornik na solankę pojemności 200l
- wymiary zewnętrzne stacji , 2000x950x400 ( +/- 10 %)

Składowe oferty:

Oferta ma zawierać wszystkie koszty :
- dostawa
- montaż
- uruchomienie
- szkolenie personelu w zakresie obsługi
- coroczne przeglądy i konserwacje – ujęte w cyklu 4-letnim (podać wartość całkowitą )

Czas realizacji 30 dni od daty zamówienia.
Dostarczenie dokumentacji i atestów w dokumentacji postępowania
Gwarancja min. 2 lata , powyżej dodatkowo punktowana .